UDC

中华人民共和国国家标准

P                                      GB 50411－201×

建筑节能工程施工质量验收规范

CCC            Code for acceptance of energy efficient building construction

（报批稿）

201×－　　－　　发布　　　　　　　　　　     201×－　－　实施

中华人民共和国住房和城乡建设部

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

联合发布

中华人民共和国国家标准

建筑节能工程施工质量验收规范

Code for acceptance of energy efficient building construction

GB50411-201×

前  言

本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发<2010年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》，(建标[2010]43号)文件的要求，由中国建筑科学研究院会同有关单位对《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007修订而成。

本规范为了加强建筑节能工程的施工质量管理，统一建筑节能工程施工质量验收，提高建筑工程节能效果，提出了建筑节能工程施工质量验收的基本要求。本规范在控制施工质量验收的同时，为贯彻执行国家技术经济政策，反映建筑领域可持续发展理念，加强了节能、环境保护、可再生能源利用与落实使用功能的要求。本规范积极推广采用新技术、新工艺、新材料、新设备。

本规范在修订过程中，编制组开展了专题研究，并深入工程实际进行了广泛调查研究，根据建筑节能工程的发展需要，对原规范进行了补充和完善，并增加了一些内容，对具体内容进行了反复讨论、协调和修改，最终形成送审稿。

本规范修订的主要内容是：

1增加了三章：

1）地源热泵换热系统;

2）太阳能光热系统;

3）太阳能光伏节能工程.

2增加了三个附录：

1）外墙节能构造中保温材料粘贴饱满度剥离检查检验方法;

2）保温浆料干密度、抗压强度、导热系数同条件养护试验方法;

3）中空玻璃密封性能检验方法。

3在内容上增加：

1） 管理方面： 节能认证的产品

2） 设计校验方面： 窗墙面积比校验 ；建筑能效测评达到设计要求。

3） 技术内容方面： 功能屋面；有机保温材料的燃烧性能 ；防火隔离带的要求；照明光源、灯具及其附属装置 ；地源热泵地埋管换热系统岩土热响应试验 ；减少见证检验数量。

本规范共分18章和6个附录。主要内容有：总则，术语，基本规定，墙体节能工程、Error: Reference source not found程、供暖节能工程、通风与空调节能工程、空调与供暖系统冷热源及管网节能工程、配电与照明节能工程、监测与控制节能工程、地源热泵换热系统、太阳能光热系统节能工程、太阳能光伏节能工程、建筑节能工程现场实体检验、建筑节能分部工程质量验收等。

本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释，由中国建筑科学研究院负责具体技术内容的解释。在执行过程中，请各单位注意总结经验，积累资料，并及时将意见和建议反馈给中国建筑科学研究院《建筑节能工程施工质量验收规范》编制组（地址：北京市朝阳区北三环东路30号，邮政编码：100013，电子邮箱：songbo163163@163.com），以便征求意见时参考。

本标准主编单位：中国建筑科学研究院

本标准参编单位：

主 要 起 草 人：

主要审查 人 员：

### 目    次

1  总则

2  术语

3  基本规定

3.1  技术与管理

3.2  材料与设备

3.3  施工与控制

3.4  验收的划分

4  墙体节能工程

4.1  一般规定

4.2  主控项目

4.3  一般项目

主控项目

5.3  一般项目

6  门窗节能工程

6.1  一般规定

6.2  主控项目

6.3  一般项目

7  屋面节能工程

7.1  一般规定

7.2  主控项目

7.3  一般项目

8  地面节能工程

8.1  一般规定

8.2  主控项目

8.3  一般项目

9  供暖节能工程

9.1  一般规定

9.2  主控项目

9.3  一般项目

10 通风与空调节能工程

10.1  一般规定

10.2  主控项目

10.3  一般项目

11  空调与供暖系统冷热源及管网节能工程

11.1  一般规定

11.2  主控项目

11.3  一般项目

12  配电与照明节能工程

12.1  一般规定

12.2  主控项目

12.3 一般项目

13  监测与控制节能工程

13.1  一般规定

13.2  主控项目

13.3  一般项目

14 地源热泵换热系统节能工程

14.1  一般规定

14.2  主控项目

14.3 一般项目

15  太阳能光热系统节能工程

15.1  一般规定

15.2  主控项目

15.3 一般项目

16 太阳能光伏节能工程

16.1 一般规定

16.2 主控项目

17  建筑节能工程现场实体检验

17.1  围护结构现场实体检验

17.2  系统节能性能检测

18  建筑节能分部工程质量验收

附录A 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

附录B 保温材料粘贴面积比剥离检验方法

附录C 保温浆料干密度、抗压强度、导热系数同条件养护试验方法

附录D 中空玻璃密封性能检验方法

附录E 外墙节能构造钻芯检验方法

附录F 建筑节能分部、分项工程和检验批的质量验收表

1  总则

1.0.1  为了加强建筑节能工程的施工质量管理，统一建筑节能工程施工质量验收标准，保证建筑工程节能效果，依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、政策要求和相关技术标准，制订本规范。

1.0.2  本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、供暖、通风与空调、空调与供暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制、地源热泵换热系统、太阳能光热系统、太阳能光伏等建筑节能工程施工质量的验收。

1.0.3  建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。

1.0.4  建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外，尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。

1.0.5  单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。

2  术语

2.0.1  保温浆料  insulating mortar

由无机胶凝材料、添加剂、填料与聚苯颗粒、膨胀玻化微珠或其他轻骨料混合而成的预混料，使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。又称保温砂浆。

2.0.2  外门窗  outside doors and windows

建筑围护结构上有一个面与室外空气接触的门或窗。

2.0.3玻璃遮阳系数  shading coefficient

透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。

2.0.4透明幕墙  transparent curtain wall

可见光能直接透射入室内的幕墙。

2.0.5灯具效率  luminaire efficiency

在相同的使用条件下，灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比。

2.0.6照明功率密度（ LPD ）Lighting Power Density

建筑的房间或场所，单位面积的照明安装功率(含镇流器,变压器的功耗)。

2.0.7 进场验收  site acceptance

对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。

2.0.8进场复验  site reinspection

进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上，按照有关规定从施工现场抽样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。

2.0.9 见证取样送检  evidential test

施工单位在监理或建设单位代表见证下，按照有关规定从施工现场随机抽样，送至有相应资质的检测机构进行检测的活动。

2.0.10 现场实体检验  in-situ inspection

在监理工程师或建设单位代表见证下，对已经完成施工作业的分项或分部工程，按照有关规定在工程实体上抽取试样，在现场进行检验或送至有相应检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。

2.0.11质量证明文件  quality proof document

随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时，也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等资料。

2.0.12核查  check

对技术资料的检查及资料与实物的核对。包括：对技术资料的完整性、内容的正确性、与其他相关资料的一致性及整理归档情况等的检查，以及将技术资料中的技术参数等与相应的材料、构件、设备或产品实物进行核对、确认。

2.0.13 型式检验  type inspection

由生产厂家委托有资质的检测机构，对定型产品或成套技术的全部性能指标进行的检验。其报告称型式检验报告，通常在产品定型鉴定、正常生产时规定时间内、工艺参数改变或有型式检验要求时进行。

## 3 基本规定

### 3.1 技术与管理

3.1.1 承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质，施工现场应建立相应的质量管理体系、施工质量控制和检验制度，具有相应的施工技术标准。

3.1.2 设计变更不得降低建筑节能设计标准。当设计变更涉及建筑节能效果时，应经原施工图设计文件审查机构从新审查，在实施前应办理设计变更手续，并应获得监理及建设单位的确认。

3.1.3 建筑节能工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价，并制订专门的施工技术方案。

3.1.4 单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工方案并经监理单位审查批准。施工单位应对从事建筑节能工程施工作业的人员进行技术交底和必要的实际操作培训。

3.1.5用于建筑节能工程质量验收的各项检测，除本规范第17.1.6 条规定的以外，应由具备相应资质的检测机构承担。

### 3.2 材料与设备

3.2.1 建筑节能工程使用的材料、构件和设备等，必须符合设计要求及国家有关标准的规定，严禁使用国家明令禁止与淘汰的材料和设备。

3.2.2 建筑节能工程宜优先选用通过节能认证的产品或通过节能标识的产品。公共机构建筑和政府投资的建筑应选用通过节能认证的产品和通过节能标识的产品。

3.2.3 材料、构件和设备的进场验收应遵守下列规定：

1 对材料和设备的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收，并应经监理（建设）单位代表确认，形成相应的验收记录。

2 对材料、构件和设备的质量证明文件进行核查，并应经监理工程师（建设单位代表）确认，纳入工程技术档案。进入施工现场的材料、构件和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告。

3 涉及建筑节能效果的重要材料、构件和设备应按照本规范附录A和各章的规定在施工现场随机抽样复验，复验应为见证取样送检。当复验的结果出现不合格时，可增加一倍抽样数量再次检验，仍不合格时，则该材料、构件和设备不得使用。

4经产品认证或标识符合要求的节能材料，进场验收时，其检验数量可以减少一倍。在同一工程中，同一厂家、同一牌号、同一规格的节能材料连续三次进场检验均一次检验合格时，其后的检验数量可以减少一倍；

5 进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。

3.2.4 检验批抽样样本应随机抽取，满足分布均匀、具有代表性的要求，抽样数量除有规定外不应低于本规范表3.2.4的规定。

明显不合格的个体可不纳入检验批，但必须进行处理，使其满足本规范的规定，对处理的情况应予以记录并重新验收。

表3.2.4  检验批最小抽样数量

| 检验批的容量 | 最小抽样数量 | 检验批的容量 | 最小抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2～8 9～15 16～25 26～50 51～90 | 2 2 3 5 5 | 91～150 151～280 281～500 501～1200 1201～3200 | 8 13 20 32 50 |

3.2.5 涉及建筑节能效果的预制构件和定型产品，以及采用成套技术现场施工的外墙外保温工程，相关单位应提供型式检验报告，涉及外墙保温工程的检验报告中应包括耐候性和抗风压性检验等主要项目。当型式检验报告的有效期无明确规定时，不应超过2年。

3.2.6 建筑节能工程使用材料的燃烧性能等级和防火处理，应符合设计要求，并符合现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222 和《建筑设计防火规范》GB 50016 等标准的要求以及国家相关管理规定。

3.2.7 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关标准对材料有害物质限量的规定，不得对室内外环境造成污染。

3.2.8 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等，应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当未给出要求时，应按照施工方案和产品说明书配制。

3.2.9 节能保温材料在施工使用时的含水率应符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。当无上述要求时，节能保温材料在施工使用时的含水率不应大于正常施工环境湿度下的自然含水率。

### 3.3 施工与控制

3.3.1 建筑节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。

3.3.2 建筑节能工程施工前，对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法，应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板件，经有关各方确认后方可进行施工。

3.3.3 使用有机类保温材料的建筑节能工程施工时，必须制定火灾应急预案。

3.3.4 建筑节能工程的施工作业环境和条件，应满足相关标准和施工工艺的要求。节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。

### 3.4 验收的划分

3.4.1 建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程。其分项工程和检验批的划分，应符合下列规定：

1 建筑节能分项工程应按照表3.4.1 划分。

2 建筑节能工程应按照分项工程进行验收。当建筑节能分项工程的工程量较大时，可以将分项工程划分为若干个检验批进行验收。

3 当建筑节能工程验收无法按照上述要求划分分项工程或检验批时，可由建设、监理、施工等各方协商进行划分。但验收项目、验收内容、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。

4 在同一个工程项目中，建筑节能分项工程和检验批的验收内容与其他分项工程和检验批的验收内容相同且验收结果合格时，可采用其验收结果，不必进行重复检验。

5 建筑节能工程验收资料应单独组卷。

表3.4.1 建筑节能分项工程划分

| 序号 | 分项工程 | 主要验收内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙体节能工程 | 主体结构基层；保温层；抹面层；饰面层；保温隔热砌体等 |
| 2 | 幕墙节能工程 | 主体结构基层；隔热材料；保温材料；隔汽层；幕墙玻璃；单元式幕墙板块；通风换气系统；遮阳设施；凝结水收集排放系统等 |
| 3 | 门窗节能工程 | 门；窗；玻璃；遮阳设施；通风器等 |
| 4 | 屋面节能工程 | 基层；保温隔热层；保护层；防水层；面层等 |
| 5 | 地面节能工程 | 基层；保温层；保护层；面层等 |
| 6 | 供暖节能工程 | 系统形式；散热器；自控阀门与仪表；热力入口装置；保温材料；调试等 |
| 7 | 通风与空气调节节能工程 | 系统形式；通风与空气设备；自控阀门与仪表；绝热材料；调试等 |
| 8 | 空调与供暖系统的冷热源及管网节能工程 | 系统形式；冷热源设备；辅助设备；管网；自控阀门与仪表；绝热材料；调试等 |
| 9 | 配电与照明节能工程 | 低压配电电源；照明光源、灯具；附属装置；控制功能；调试等 |
| 10 | 监测与控制节能工程 | 冷热源系统的监测控制系统；空调水系统的监测控制系统；通风与空调系统的监测控制系统；监测与计量装置；供配电的监测控制系统；照明自动控制系统等 |
| 11 | 地源热泵换热系统节能工程 | 岩土热响应试验；钻孔数量、位置及深度；管材、管件；热源井数量、井位分布、出水量及回灌量；换热设备；自控阀门与仪表；绝热材料；系统调试等 |
| 12 | 太阳能光热系统节能工程 | 太阳能集热器、储热水箱、控制系统、管路系统 |
| 13 | 太阳能光伏节能工程 | 光伏组件、逆变器、配电系统、储能蓄电池、充放电控制器等 |

## 4 墙体节能工程

### 4.1 一般规定

4.1.1 本章适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程施工质量验收。

4.1.2 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程，应在基层质量验收合格后施工，施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程，应与主体结构一同验收。

4.1.3 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收， 并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 保温层附着的基层及其表面处理；

2 保温板粘结或固定；

3 锚固件及锚固节点做法；

4 增强网铺设；

5 墙体热桥部位处理；

6 预置保温板或预制保温墙板的位置、界面处理、锚固、板缝及构造节点；

7 现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面；

8 被封闭的保温材料厚度；

9 保温隔热砌块填充墙；

10 各种变形缝处的节能施工做法。

4.1.4 墙体节能工程的保温材料在运输、储存和施工过程中应采取防潮、防水、

防火等保护措施。

4.1.5 墙体节能工程验收的检验批划分除本规范另有规定外，应符合下列规定：

1 采用相同材料、工艺和施工做法的墙面，每1000m2扣除窗洞后的保温墙面面积划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

4.2 主控项目

4.2.1 用于墙体节能工程的材料、 构件等， 其品种、 规格、性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

4.2.2 墙体节能工程使用的材料进场时，应对其下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、垂直于板面方向的抗拉强度、吸水率，有机保温材料的燃烧性能；

2 保温砌块、构件等定型产品的传热系数或热阻、抗压强度；

3 反射隔热涂料的太阳光反射比，半球发射率；

4 粘结材料的拉伸粘结强度；

5 抹面材料的拉伸粘结强度、压折比；

6 增强网的力学性能、抗腐蚀性能。

检验方法：核查质量证明文件；随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种有机保温隔热材料产品，其燃烧性能按照建筑面积抽查：建筑面积10000m2以下的每5000m2至少抽查1次，不足5000m2时也应抽查1次；超过10000m2时，每增加10000m2应至少增加抽查1次。

除燃烧性能之外的其他各项参数的抽查，按照同厂家、同品种产品，每1000m2扣除窗洞后的保温墙面面积使用的材料为一个检验批，每个检验批应至少抽查1次；不足1000m2时也应抽查1次；超过1000m2时，每增加2000m2应至少增加抽查1次；超过5000m2时，每增加5000m2应增加抽查1次。

同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。

4.2.3 外墙外保温工程应采用预制构件、定型产品或成套技术，由供应商统一提供配套的组成材料，并同时提供型式检验报告。型式检验报告中应包括耐候性和抗风压检验。

检验方法：核查型式检验报告、抽样检验报告。

检查数量：按照构件、产品或成套技术的类型进行核查。

4.2.4 严寒和寒冷地区外保温使用的抹面材料，其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。

检验方法：核查质量证明文件。

检查数量：全数检查。

4.2.5 墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理，处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

4.2.6 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求，并应按照经过审批的施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

4.2.7 墙体节能工程的施工，应符合下列规定：

1 保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。

2 保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。保温板材与基层的连接方式、拉伸粘结强度和粘结面积比应符合设计要求。保温板材与基层的拉伸粘结强度应进行现场拉拔试验，粘结面积比应进行剥离检验。

3 当采用保温浆料做外保温时，厚度大于20mm的保温浆料应分层施工。保温浆料与基层之间及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂。

4 当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时，锚固件数量、位置、锚固深度、胶结材料性能和锚固拉拔力应符合设计和施工方案要求。后置锚固件当设计或施工方案对锚固力有具体要求时应做锚固力现场拉拔试验。

检验方法：观察；手扳检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。保温材料厚度采用现场尺量、钢针插入或剖开检查；粘接面积比按照本规范附录 B《保温材料粘结面积比剥离检验方法》进行现场检验；拉伸粘结强度按照本规范附录G《保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验方法》进行现场检验；锚固拉拔力按照《混凝土后锚固技术规程》JGJ145进行现场检验。

检查数量：每个检验批抽查不少于3处。

4.2.8 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时，保温板的安装位置应正确、接缝严密；保温板应固定牢固，在浇筑混凝土过程中不得移位、变形；保温板表面应采取界面处理措施，与混凝土粘结应牢固。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收纪录。

检查数量：隐蔽工程验收记录全数核查；保温板的安装位置及固定以每个房间对应的外墙为一个检查样本，对样本总数依据本规范表3.2.4“检验批最小抽样数量”的规定抽样检验。

4.2.9 当外墙采用保温浆料做保温层时，应在施工中制作同条件养护试件，检测其导热系数、干密度和抗压强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。

检验方法：按照本规范附录 C《保温浆料干密度、抗压强度、导热系数同条件养护试验方法》制作同条件试件进行试验。

检查数量：同厂家、同品种产品，每1000m2扣除窗洞后的保温墙面面积使用的材料为一个检验批，每个检验批应至少抽查1次；不足 1000 m2 时也应抽查1次；超过1000 m2时，每增加2000 m2应至少增加抽查1次；超过5000 m2时，每增加5000 m2应增加抽查1次。

同工程项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算保温墙面抽检面积。

4.2.10 墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工，应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210 的要求，并应符合下列规定：

1 饰面层施工前应对基层进行隐蔽工程验收。基层应无脱层、空鼓和裂缝，并应平整、洁净，含水率应符合饰面层施工的要求。

2 外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做面层；7层及以上建筑的外墙外保温工程不得采用粘贴饰面砖做饰面层。当7层以下建筑的外墙外保温工程采用粘贴饰面砖做饰面层时，应单独进行型式检验和方案论证，其安全性与耐久性必须符合设计要求。耐候性检验中应包含耐冻融周期试验；饰面砖应做粘结强度拉拔试验。

3 外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时，保温层表面应覆盖具有防水功能的抹面层或采取其它防水措施。

4 外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处，应采取密封措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录和检验报告。粘结强度按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的方法检验。

检查数量：粘结强度按照《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ110的规定抽样。其他为全数检查。

4.2.11 保温砌块砌筑的墙体，应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级及导热系数应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90％，竖直灰缝饱满度不应低于80％。

检验方法： 对照设计检查砂浆品种，用百格网检查灰缝砂浆饱满度。核查砂浆强度及导热系数试验报告。

检查数量：砂浆品种和试验报告全数核查。砂浆饱满度每楼层的每个施工段至少抽查一次，每次抽查5处，每处不少于3个砌块。

4.2.12 采用预制保温墙板现场安装的墙体，应符合下列规定：

1 保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求，与主体结构连接必须牢固；

2 保温墙板的板缝处理、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求；

3 保温墙板板缝不得渗漏。

检验方法：核查型式检验报告、出厂检验报告和隐蔽工程验收记录。对照设计观察，淋水试验检查。

检查数量：型式检验报告、出厂检验报告全数检查；其他项目每个检验批抽查 5%，并不少于3块（处）。

4.2.13 采用防火隔离带构造的外墙外保温工程施工前，应编制施工技术方案，并应在施工前采用与施工技术方案相同的材料和工艺制作防火隔离带样板墙。

检验方法：核查施工技术方案、对照设计要求检查样板墙。

检查数量：全数检查。

4.2.14 防火隔离带组成材料应与外墙外保温组成材料相配套。防火隔离带应为工厂预制的制品现场安装，并应与基层墙体可靠连接。防火隔离带抹面胶浆、玻璃纤维网格布应采用与外墙外保温相同的材料。

检验方法：对照设计观察检查。

检查数量：全数检查。

4.2.15 建筑外墙外保温防火隔离带保温材料的燃烧性能等级应为A级，并应提供耐候性试验报告。

检验方法：核查质量证明文件及检验报告。

检查数量：全数检查。

4.2.16 当设计要求在墙体内设置隔汽层时，隔汽层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔汽层应完整、严密，穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。

检验方法：对照设计观察检查，核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批应抽查 5％并不少于 3 处。

4.2.17 外墙和毗邻不供暖空间墙体上的门窗洞口四周墙的侧面，墙体上凸窗四

周的侧面，应按设计要求采取节能保温措施，并不应有热桥。

检验方法：对照设计观察检查，采用热成像仪检查或必要时抽样剖开检查；

核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批应抽查 5％，并不少于 5 个窗洞。

4.2.18 严寒和寒冷地区外墙热桥部位，应按设计要求采取隔断热桥措施。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。核查隐蔽工程验收纪录。使用热成像仪检查；

检查数量：按不同热桥种类，每种抽查 20%，并不少于5处。

4.3 一般项目

4.3.1 进场节能保温材料与构件的外观和包装应完整无破损，符合设计要求和产品标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

4.3.2 当采用增强网作为防止开裂的措施时，增强网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。砂浆抹压应密实，不得空鼓，加强网应铺贴平整，不得皱褶、外露。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查不少于 5 处，每处不少于 2m2。

4.3.3 设置集中供暖和空调的房间，其外墙热桥部位应按设计要求采取隔断热桥措施。

检验方法：对照施工方案观察检查；核查隐蔽工程验收纪录；使用热成像仪检查。

检查数量：外观和验收记录应全数检查。隔断热桥措施应以每个设置集中供暖和空调的房间对应的外墙为一个检查样本，对样本总数按照本规范表3.2.4“检验批最小抽样数量”的规定抽样检验。

4.3.4 施工产生的墙体缺陷，如穿墙套管、脚手眼、孔洞等，应按照施工方案采取隔断热桥措施，不得影响墙体热工性能。

检验方法：对照施工方案和施工记录观察检查；使用热成像仪检查。

检查数量：全数检查。

4.3.5 墙体保温板材的粘贴面积、粘贴方法和接缝方法应符合施工方案要求。保温板接缝应平整严密。

检验方法：对照施工方案，剖开检查。

检查数量：每个检验批抽查不少于5块保温板材。

4.3.6 墙体采用保温浆料时，保温浆料层宜连续施工；保温浆料厚度应均匀一致、接茬应平顺密实。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：保温浆料厚度每个检验批抽查 10%，并不少于 10 处。

4.3.7 墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位，其保温层应采取防止开列和破损的加强措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：按不同部位，每类抽查 10%，并不少于 5 处。

4.3.8 采用现场喷涂或模板浇注的有机类保温材料做外保温时， 有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。

检查方法：对照施工方案和产品说明书进行检查。

检查数量：全数检查。

5 幕墙节能工程

5.1  一般规定

5.1.1 本章适用于作为建筑外围护结构的各类透明、非透明建筑幕墙和采光屋面（采光顶）的节能工程施工质量验收。

5.1.2 附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行幕墙节能分项工程验收。

5.1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时，隔热型材生产厂家应提供隔热型材所使用的隔断热桥材料的物理力学性能检测报告。

当不能提供隔热材料的物理力学性能检测报告，应按照产品标准对隔热型材至少进行一次横向抗拉强度和抗剪强度值抽样检验。

5.1.4 幕墙节能工程施工中应对下列部位或项目进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1保温材料厚度和保温材料的固定；

2 幕墙周边与墙体、屋面、地面的接缝处保温、密封构造；

3 构造缝、结构缝处的幕墙构造；

4 隔汽层；

5 热桥部位、断热节点；

6 单元式幕墙板块间的接缝构造；

7 凝结水收集和排放构造；

8 幕墙的通风换气装置；

9 遮阳构件的锚固和连接。

5.1.5 幕墙节能工程使用的保温材料在安装施工中应采取防潮、防水等保护措施。有机保温材料堆放和施工中应采取防火灾措施。

5.1.6 幕墙节能工程检验批划分，可按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。

5.2  主控项目

5.2.1 用于幕墙节能工程的材料、构件等，其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

5.2.2幕墙（含采光屋面）节能工程使用的保温隔热材料、玻璃等，进场时应对下列材料性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1 保温材料：导热系数或热阻、密度，有机保温隔热材料的燃烧性能；

2 幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数,中空玻璃密封性能；

3 隔热型材：抗拉强度、抗剪强度；

4 透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。

检验方法：材料性能指标核查质量证明文件、复验报告。幕墙玻璃检验应在材料进场时随机抽样送检，中空玻璃密封性能按照附录D规定的方法进行。

检查数量：同一生产厂家的同一种产品每一批次抽查不少于一组，其中中空玻璃密封性能抽样每组应为10块；质量保证文件、复验报告、计算书等全数核查。

5.2.3 幕墙的气密性能应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积合计大于3000m2或幕墙面积占建筑外墙总面积超过50％时，应对幕墙进行气密性能检测，检测结果应符合建筑节能设计规定的等级要求。

密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元式幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启部分关闭应严密。

检验方法：观察及启闭检查。核查隐蔽工程验收记录、幕墙气密性能检测报告、见证记录。

气密性能检测试件应包括幕墙的典型单元、典型拼缝、典型可开启部分。试件应按照幕墙工程施工图进行设计，在现场抽取材料、构件，在试验室安装试件检测。试件设计应经建筑设计单位项目负责人、监理工程师同意并确认。

检查数量：核查全部质量证明文件和性能检测报告。现场观察及启闭检查按第3.2.4条最小抽样数量抽样。气密性能检测应检测一个试件，当有两种以上幕墙类型时，应对面积超过1000 m2的每种幕墙均进行检测。

5.2.4 每幅建筑幕墙的传热系数、遮阳系数均应符合设计要求。幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应符合设计要求，断热节点的连接应牢固。

检验方法：核查幕墙热工性能计算书，对照热工计算书核对幕墙节点及安装。

检查数量：计算书全数核查，节点及开启窗每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于10处。

5.2.5 幕墙节能工程使用的保温材料，其厚度应符合设计要求，安装应牢固，不得松脱。

检验方法：对保温板或保温层采取针插法或剖开法，尺量厚度；手扳检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于10处。

5.2.6 遮阳设施的安装位置，遮阳尺寸应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固，满足维护检修的要求，外遮阳设施应满足抗风的要求。

检验方法：核查质量证明文件；检查隐蔽工程验收记录；观察；尺量；手扳检查；核查遮阳设施的抗风计算报告或产品检测报告。

检查数量：安装位置和遮阳尺寸每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于10处；牢固程度全数检查；报告全数核查。

5.2.7 幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确，穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于5处。

5.2.8幕墙保温材料应符合国家现行标准的要求。有机保温材料应与基层墙体，并应采用不燃材料作防护层，防护层应将保温材料完全覆盖。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于5处。

5.2.9建筑幕墙与基层墙体、窗间墙、窗槛墙及裙墙之间的空间，应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。

检验方法：观察检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于5处。

5.2.10 幕墙可开启部分开启后的通风面积应满足设计要求。幕墙通风器的通道应通畅、尺寸满足设计要求，开启装置应能顺畅开启和关闭。

检验方法：尺量核查开启窗通风面积，观察、手试检查，通风器启闭测试。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样并不少于5处，开启窗通风面积全数核查。

5.2.11 凝结水的收集和排放应通畅，并不得渗漏。

检验方法：通水试验、观察检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于5处。

5.2.12 采光屋面的可开启部分应按本规范第6章的要求验收。采光屋面的安装应牢固，坡度正确，封闭严密，嵌缝处不得渗漏。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量检查；淋水检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：200m2以内全数检查；超过200 m2则抽查30%，抽查面积不少于200 m2。

5.3  一般项目

5.3.1 镀（贴）膜玻璃的安装方向、位置应符合设计要求。采用密封胶密封的中空玻璃应采用双道密封。采用了均压管的中空玻璃的均压管应密封处理。

检验方法：观察，检查施工记录。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于5件（处）。

5.3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求：

1 密封条：规格正确，长度无负偏差，接缝的搭接符合设计要求；

2 保温材料：固定牢固，厚度符合设计要求；

3 隔汽层：密封完整、严密；

4 凝结水排水系统通畅，管路无渗漏。

检验方法：观察检查；手扳检查；尺量；通水试验。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于5件（处）。

5.3.3 幕墙与周边墙体、屋面间的接缝处应采用弹性闭孔材料填充饱满，并应采用耐候密封胶等密封措施密封。伸缩缝、沉降缝、抗震缝处的幕墙保温或密封做法应符合设计要求。严寒、寒冷地区采用非闭孔保温材料的构造应有完整的隔汽层。

检查方法：观察检查。对照设计文件观察检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于5件（处）。

5.3.4 活动遮阳设施的调节机构应灵活，并应能调节到位。

检验方法：现场进行全程的调节试验，不少于10次；观察检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量抽样，并不少于10件（处）。

6   门窗节能工程

6.1  一般规定

6.1.1  本章适用于建筑外门窗节能工程的质量验收，包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗门窗及门窗玻璃安装等节能工程。

6.1.2  当门窗采用隔热型材时，隔热型材生产企业应提供型材所使用的隔热材料的物理力学性能检测报告。

当不能提供隔热材料的物理力学性能检测报告时，应按照产品标准对隔热型材至少进行一次横向抗拉强度和抗剪强度值的抽样检验。

6.1.3建筑外门窗工程施工中，应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法和门窗副框等进行隐蔽工程验收，并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。

6.1.4  建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分：

1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批，不足100樘也为一个检验批。

2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批，不足50樘也为一个检验批。

3 对于异形或有特殊要求的门窗，检验批的划分应根据其特点和数量，由监理（建设）单位和施工单位协商确定。

6.1.5  建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定：

1 建筑门窗每个检验批应抽查5%，并不少于3樘，不足3樘时应全数检查；高层建筑的外窗，每个检验批应抽查10%，并不少于6樘，不足6樘时应全数检查。

2 特种门每个检验批应抽查50%，并不少于10樘，不足10樘时应全数检查。

6.2  主控项目

6.2.1  建筑外门窗（包括天窗）的品种、规格等应符合设计要求和相关标准的规定。建筑门窗采用的玻璃品种、规格应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查型式检验报告等质量证明文件。

检查数量：按本规范第6.1.5条执行；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

6.2.2  建筑外门窗（包括天窗）进场时应按所属气候区类别对门窗、玻璃或遮阳材料的下列性能进行复验，复验应为见证取样送检：

1 严寒、寒冷地区：门窗的传热系数、气密性能；

2 夏热冬冷地区：门窗的传热系数、气密性能，玻璃遮阳系数、玻璃可见光透射比；

3 夏热冬暖地区：门窗的气密性能，玻璃遮阳系数、玻璃可见光透射比；

4 所有地区：透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、反射比；

5 所有地区：中空玻璃密封性能；

6窗墙面积比校验。

检验方法：性能指标核查质量证明文件、复验报告、计算书。

门窗传热系数、气密性能复验应采取随机抽样送检，按照检测报告核对门窗节点构造；对于有门窗节能性能标识的门窗产品，可核查标识证书与标识的传热系数和气密性能指标，并按照门窗节能性能标识模拟计算报告核对门窗节点构造。

玻璃性能复验进场时随机抽样门窗送检。中空玻璃密封性能检验按附录D规定的方法进行。

遮阳材料进场时随机抽样送检。

窗墙面积比按照国家相关标准规范对照施工图，现场核查门窗尺寸，计算核对。

检查数量：质量证明文件、复验报告和计算报告等全数核查。

门窗、遮阳产品产品复验时，外门窗传热系数按同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于1樘（件）抽样检测；外门窗气密性能、玻璃传热系数、遮阳系数、可见光透射比性能、遮阳材料太阳光透射比及太阳光反射比等，按同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘（件）抽样检测；同一生产厂家的同一种产品的中空玻璃密封性能抽样每组应为10块。门窗、玻璃的相关性能检测可安排抽样在一组样品完成检测。

按照建筑类别对不同朝向的窗墙面积比测量，全数计算核对。

6.2.3  金属外门窗框的隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定，金属副框应按照设计要求采取保温措施。

检验方法：随机抽样，对照产品设计图纸，剖开或拆开检查。

检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于1樘。金属副框的保温措施每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量的2倍抽样。

6.2.4  严寒、寒冷地区的建筑外窗以及夏热冬冷地区的高层和超高层建筑的建筑外窗，应对其气密性做现场实体检验，检测结果应满足设计需要。

检验方法：对于有门窗节能性能标识的门窗产品，核查标识证书与标识；对于没有门窗节能性能标识的门窗产品，随机抽样现场检验，检测方法按照《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGJ/T 211进行。

检查数量：同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于3樘。

6.2.5  外门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用弹性闭孔材料填充饱满，并进行防水密封，夏热冬暖地区采用防水砂浆填充间隙的，窗框与砂浆间应用密封胶密封；外门窗框与副框之间的缝隙应使用密封胶密封。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

6.2.6  严寒、寒冷地区的外门应按照设计要求采取保温、密封等节能措施。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.2.7  外窗遮阳设施的性能、位置、尺寸应符合设计和产品标准要求；遮阳设施的安装应位置正确、牢固，满足安全和使用功能的要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量、手扳检查；核查遮阳设施的抗风计算报告。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量的2倍抽样；安装牢固程度全数检查。

6.2.8  特种门的性能应符合设计和产品标准要求；特种门安装中的节能措施，应符合设计要求。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量检查。

检查数量：全数检查。

6.2.9  天窗安装的位置、坡向、坡度应正确，封闭严密，嵌缝处不得渗漏。

检验方法：观察检查；用水平尺（坡度尺）检查；淋水检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量的2倍抽样。

6.2.10 通风器的尺寸、通风量等性能应符合设计要求；通风器的安装位置应正确，与门窗型材间的密封应严密，开启装置应能顺畅开启和关闭。

检验方法：核查质量证明文件；观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批按第3.2.4条最小抽样数量的2倍抽样。

6.3 一般项目

6.3.1  门窗扇密封条和玻璃镶嵌的密封条，其物理性能应符合相关标准中的要求。密封条安装位置应正确，镶嵌牢固，不得脱槽。接头处不得开裂。关闭门窗时密封条应接触严密。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.2  门窗镀（贴）膜玻璃的安装方向应符合设计要求，采用密封胶密封的中空玻璃应采用双道密封，采用了均压管的中空玻璃其均压管应进行密封处理。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

6.3.3  外门、窗遮阳设施调节应灵活、能调节到位。

检验方法：现场调节试验检查。

检查数量：全数检查。

7   屋面节能工程

- 7.1  一般规定

7.1.1 本章适用于建筑屋面节能工程施工质量的验收，包括采用松散保温材料、现浇保温材料、喷涂保温材料、板材、块材等保温隔热材料的屋面节能工程。

7.1.2 屋面保温隔热工程的施工，应在基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行屋面节能分项工程验收。

7.1.3 屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料:

1 基层；

2保温材料的种类、保温层的敷设方式、厚度；板材缝隙填充质量；

3 屋面热桥部位；

4 隔汽层。

7.1.4 屋面保温隔热层施工完成后，应及时进行找平层和防水层的施工，避免保温隔热层受潮、浸泡或受损。

7.1.5屋面节能工程施工质量验收的检验批划分应符合下列规定：

1采用相同材料、工艺和施工做法的屋面，每1000m2面积划分为一个检验批，不足1000m2 也为一个检验批。

2 检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则，由施工单位与监理（建设）单位共同商定。

7．2  主控项目

7.2.1  用于屋面节能工程的保温隔热材料、隔热制品，其品种、规格和性能应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查；核查质量证明文件和复验报告。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

7.2.2  屋面节能工程使用的材料进场时应对以下性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

1保温隔热材料：导热系数或热阻、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度、有机保温材料的燃烧性能；

2隔热涂料：太阳光反射比，半球发射率。

检验方法：核查质量证明文件，随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种，每1000m2屋面使用的材料为一个检验批，每个检验批抽查1 次；不足1000 m2时抽查1次；

屋面超过1000 m2 时，每增加2000 m2 应增加1次抽样；屋面超过5000 m2 时，每增加3000 m2 应增加1次抽样。

同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算屋面抽检面积。

7.2.3 屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法，应符合设计要求和有关标准的规定。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查2处,每处10m2,整个屋面抽查不得少于2处。

7.2.4 屋面的通风隔热架空层，其架空高度、安装方式、通风口位置及尺寸应符合设计及有关标准要求。架空层内不得有杂物。架空面层应完整，不得有断裂和露筋等缺陷。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查2处,每处10m2,整个屋面抽查不得少于2处。

7.2.5屋面的隔汽层位置应符合设计要求，隔汽层应完整、严密。

检验方法：对照设计观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每100m2抽查一处,每处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.6 坡屋面、架空屋面当采用将保温材料敷设于屋面内侧做内保温隔热时，应采用无机类保温材料，保温隔热层应有防潮措施，其表面应有保护层，保护层的做法应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查2处,每处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.7 内部贴有铝箔的封闭空气间层屋面，其空气间层厚度、铝箔位置应符合设计要求。 空气间层内不得有杂物铝箔应铺设完整。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：每100m2抽查1处,每处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

7.2.8 种植植物的功能屋面的构造做法，植物种类、植物密度、覆盖面积、植物存活率应符合设计及相关标准要求。

检验方法：对照设计检查。

检查数量：全数检查。

7.2.9 屋面防火隔离措施应符合设计要求。

检验方法：对照设计检查。

检查数量：全数检查。

7．3  一般项目

7.3.1 屋面保温隔热层应按施工方案施工，并应符合下列规定：

1 松散材料应分层敷设、按要求压实、表面平整、坡向正确；

2 现场采用喷、浇、抹等工艺施工的保温层，其配合比应计量准确，搅拌均匀、分层连续施工，表面平整，坡向正确。

3 板材应粘贴牢固、缝隙严密、平整。

检验方法：观察、尺量、称重检查。

检查数量：每个检验批抽查2处,每处10m2,整个屋面抽查不得少于3处。

    - 金属板保温夹芯屋面应铺装牢固、接口严密、表面洁净、坡向正确。

检验方法：观察、尺量检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

7.3.3 热反射屋面的颜色应符合设计要求，色泽应均匀一致，没有污迹，无积水现象。

检验方法：观察检查。

检查数量：屋面按照部位全数检查。

8   地面节能工程

- 8.1  一般规定

8.1.1 本章适用于建筑地面节能工程施工质量的验收。包括接触土壤的地面、底面接触室外空气或毗邻不供暖空间的地面及地下室与土壤接触的外墙节能工程。

8.1.2 地面节能工程的施工，应在主体或基层质量验收合格后进行。施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收，施工完成后应进行地面节能分项工程验收。

8.1.3 地面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料：

1 基层；

2 被封闭的保温材料种类和厚度；

3 保温材料粘结；

4 隔断热桥部位。

8.1.4地面节能分项工程检验批划分应符合下列规定：

- 1 检验批可按施工段或变形缝划分；

2每1000m2可划分为一个检验批，不足1000m2也为一个检验批；

3不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。

- 8.2  主控项目

8.2.1 用于地面节能工程的保温材料，其品种、规格和性能应符合设计要求和相关标准的规定，封闭的地下室顶板、地下室与土壤接触的外墙内保温时，应采用无机类保温材料。

检验方法：观察、尺量或称重检查；核查质量证明文件和复验报告。

检查数量：按进场批次，每批随机抽取3个试样进行检查；质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。

8.2.2  地面节能工程使用的保温材料，进场时应对其导热系数或热阻、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度、有机保温材料的燃烧性能等参数进行复验，复验应为见证取样送检。

检验方法：核查质量证明文件，随机抽样送检，核查复验报告。

检查数量：同厂家、同品种，每1000m2地面使用的材料为一个检验批，每个检验批抽查1 次；不足1000 m2时抽查1次；

地面超过1000 m2 时，每增加2000 m2 应增加1次抽样；地面超过5000 m2 时，每增加3000 m2 应增加1次抽样。

同项目、同施工单位且同时施工的多个单位工程（群体建筑），可合并计算地面抽检面积。

8.2.3 地下室顶板和架空楼板底面保温板应粘贴牢固，并进行现场拉伸粘接强度检验。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.4 地面节能工程施工前，应对基层进行处理，使其达到设计和施工方案的要求。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.5地面保温层、隔离层、保护层等各层的设置和构造做法应符合设计要求，并应按施工方案施工。

检验方法：对照设计和施工方案观察检查；尺量检查。

检查数量：每个检验批抽查2处,每处10m2,整个屋面抽查不得少于2处。

8.2.6 地面节能工程的施工质量应符合下列规定：

1 保温板与基层之间、各构造层之间的粘结应牢固，缝隙应严密；

2 保温浆料应分层施工；

3 穿越地面直接接触室外空气的各种金属管道应按设计要求，采取隔断热桥的保温措施。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：每个检验批抽查2处,每处10 m2； 穿越地面的金属管道处全数检查。

8.2.7 有防水要求的地面，其节能保温做法不得影响地面排水坡度，保温层面层不得渗漏。

检验方法：用长度500mm水平尺检查；观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.8 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、供暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不供暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。

检验方法：对照设计观察检查。

检查数量：全数检查。

8.2.9 保温层的表面防潮层、保护层应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8．3  一般项目

8.3.1 采用地面辐射供暖的工程，其地面节能做法应符合设计要求，并应符合国家现行有关标准的规定。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

8.3.2 接触土壤地面的保温层下面的防潮层应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9  供暖节能工程

9.1  一般规定

9.1.1 本章适用于温度不超过95℃室内集中热水供暖系统节能工程施工质量的验收。

9.1.2 供暖系统节能工程的验收，可按系统、楼层等进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。

9.2  主控项目

9.2.1 对供暖系统节能工程所采用的散热设备、热计量装置、温度调控装置、自控阀门、仪表、保温材料等应进行进场验收与核查，验收与核查的结果应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，且应形成相应的验收与核查记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

检验方法：检查进场验收记录与核查记录。

检查数量：全数检查。

9.2.2供暖系统节能工程采用的散热器和保温材料等进场时，应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检：

1 散热器的单位散热量、金属热强度；

2 保温材料的导热系数、密度、吸水率。

检验方法：核查复验报告。

检查数量：同一厂家、同材质、同规格的散热器，其数量500组及以下时，各抽检2组；500组以上时，抽检3组。由同一施工单位施工的同一建设单位的多个单位工程（群体建筑），当使用同一生产厂家、同材质、同规格、同批次的散热器时，合并计算按每10万m2建筑抽检3组；不足10万m2时，抽检3组。

同一厂家同材质的保温材料，复验次数不得少于2次。

9.2.3供暖系统安装的温度调控装置和热计量装置应满足设计要求的分室（户或区）温度调控、楼栋热计量和分户或分室（区）热量（费）分摊功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.2.4 供暖系统的安装应符合下列规定：

1 供暖系统的形式，应符合设计要求；

2 散热设备、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减或更换；

3  室内温度调控装置及热量表、水力平衡阀等热力入口装置的安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察和操作；

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

9.2.5 散热器及其安装应符合下列规定：

1  每组散热器的规格、数量及安装方式应符合设计要求；

2  散热器外表面应刷非金属性涂料。

检验方法：观察检查。

检查数量：按散热器组数抽查5％，不得少于5组。

9.2.6 散热器恒温阀及其安装应符合下列规定：

1  恒温阀的规格、数量应符合设计要求；

2  明装散热器恒温阀不应安装在狭小和封闭空间，其恒温阀阀头应水平安装，且不应被散热器、窗帘或其他障碍物遮挡；

3  暗装散热器的恒温阀应采用外置式温度传感器，并应安装在空气流通且能正确反映房间温度的位置上。

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数抽查5％，不得少于5个。

9.2.7低温热水地面辐射供暖系统的安装除了应符合本规范第9.2.3条的规定外，尚应符合下列规定：

1     防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度应符合设计要求；

2    室内温控装置的传感器应安装在避开阳光直射和有发热设备且距地1.4m处的内墙面上。

检验方法：防潮层和绝热层隐蔽前观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量；观察检查、尺量室内温控装置传感器的安装高度。

检查数量：防潮层和绝热层按检验批抽查5处，每处检查不少于5点；温控装置按每个检验批抽查10个。

9.2.8 供暖系统热力入口装置的安装应符合下列规定：

1 热力入口装置中各种部件的规格、数量，应符合设计要求；

2 热计量表、过滤器、压力表、温度计的安装位置、方向应正确，并便于观察、维护；

3 水力平衡装置及各类阀门的安装位置、方向应正确，并便于操作和调试。安装完毕后，应根据系统水力平衡要求进行调试并做出标识。

检验方法：观察检查；核查有关调试报告。

检查数量：全数检查。

9.2.9 供暖管道保温层和防潮层的施工应符合下列规定：

1 保温材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求；

2 保温管壳的粘贴应牢固、铺设应平整。硬质或半硬质的保温管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道，其间距为300~350mm，且捆扎、粘贴应紧密，无滑动、松弛及断裂现象；

3 硬质或半硬质保温管壳的拼接缝隙不应大于5mm，并用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方；

4 松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀。毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙；

5 防潮层应紧密粘贴在保温层上，封闭良好，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；

6 防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水；

7 卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30~50mm；

8阀门及法兰部位的保温层结构应严密，且能单独拆卸并不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查；用钢针刺入保温层、尺量。

检查数量：按数量抽查10%，且保温层不得少于10段、防潮层不得少于10m、阀门等配件不得少于5个。

9.2.10 供暖系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

9.2.11 供暖系统安装完毕后，应在供暖期内与热源进行联合试运转和调试，

试运转和调试结果应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查室内供暖系统试运转和调试记录。

检查数量：全数检查。

9.3 一般项目

9.3.1供暖系统过滤器等配件的保温层应密实、无空隙，且不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：按类别数量抽查10%，且均不得少于2件。

10 通风与空调节能工程

10.1  一般规定

10.1.1 本章适用于通风与空调系统节能工程施工质量的验收。

10.1.2 通风与空调系统节能工程的验收，可按系统、楼层进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。

10.2  主控项目

10.2.1通风与空调系统节能工程所采用的设备、管道、自控阀门、仪表、绝热材料等产品应进行进场验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收与核查的结果应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，并应形成相应的验收与核查记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合有关国家现行标准和规定。

1组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组及多联机空调系统室内机等设备的供冷量、供热量、风量、风压、噪声及功率，风机盘管的供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率；

2 风机、排风热回收装置、双向换气装置的风量、风压、功率、效率及额定热回收效率；

3阀门与仪表的类型、规格、材质及工作压力等技术性能参数；

4 金属风管、复合材料风管及成品风管的规格、材质及厚度；

5 绝热材料的导热系数、密度、厚度、吸水率。

检验方法：检查进场验收记录与核查记录。

检查数量：全数检查。

10.2.2 风机盘管机组和绝热材料进场时，应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声；

2 绝热材料的导热系数、密度、吸水率。

检验方法：核查复验报告。

检查数量：同一厂家同形式的风机盘管机组，每种形式数量在500台及以下时，抽检2台；数量在500台以上时，抽检3台；每增加500台增加抽检1台。由同一施工单位施工的同一建设单位的多个单位工程（群体建筑），当使用同一生产厂家的风机盘管机组时，可合并计算按每10万m2抽检3台；不足10 万m2时，抽检3台。

同一厂家同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。

10.2.3 通风与空调节能工程中的送、排风系统及空调风系统、空调水系统的安装，应符合下列规定：

1 各系统的形式，应符合设计要求；

2 各种设备、自控阀门与仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减或更换；

3 水系统各分支管路水力平衡装置、温控装置与仪表的安装位置、方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；

4 空调系统应能实现设计要求的分室（区）温度调控功能。对设计要求分栋、分区或分户（室）冷、热计量的建筑物，空调系统应能实现相应的计量功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

10.2.4 风管的安装应符合下列规定：

1 风管的材质、断面尺寸及厚度应符合设计要求；

2 风管与部件、风管与土建风道及风管间的连接应严密、牢固；

3 风管的严密性及风管系统的严密性检验，应符合设计要求和《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243等国家现行标准的有关规定；

4 需要绝热的风管与金属支架的接触处、复合材料风管及需要绝热的非金属风管的连接和内部支撑加固等处，应有防热桥的措施，并应符合设计要求。

检验方法：观察、尺量检查；核查风管及风管系统严密性检验记录。

检查数量：按数量抽查10%，且不得少于1个系统。

10.2.5 组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装应符合下列规定：

1 各种空调机组的规格、数量应符合设计要求；

2 安装位置和方向应正确，且与风管、送风静压箱、回风箱的连接应严密可靠；

3 现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密，并应做漏风量的检测，其漏风量应符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定；

4 机组内的空气热交换器翅片和空气过滤器应清洁、完好，且安装位置和方向必须正确，并便于维护和清理。当设计未注明过滤器的阻力时，应满足粗效过滤器的初阻力≤50Pa(粒径≥5.0μm,效率：80%>E≥20%)；中效过滤器的初阻力≤80Pa(粒径≥1.0μm,效率：70%>E≥20%)的要求。

检验方法：观察检查；核查漏风量测试记录。

检查数量：按同类产品的数量抽查20%，且不得少于1台。

10.2.6带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装应符合下列规定：

1 规格、数量及安装位置应符合设计要求；

2 进、排风管的连接应正确、严密、可靠；

3 室外进、排风口的安装位置、高度及水平距离应符合设计要求。

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数抽检20%，且不得少于1台。

10.2.7 空调机组回水管上的电动两通调节阀、风机盘管机组回水管上的电动两通（调节）阀、空调冷热水系统中的水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装应符合下列规定：

1规格、数量应符合设计要求；

2 方向应正确，位置应便于操作和观察。

检验方法：观察检查。

检查数量：按类型数量抽查10%，且均不得少于1个。

10.2.8 空调风管系统及部件的绝热层和防潮层施工应符合下列规定：

1 绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求；

2 绝热层与风管、部件及设备应紧密贴合，无裂缝、空隙等缺陷，且纵、横向的接缝应错开；

3 绝热层表面应平整，当采用卷材或板材时，其厚度允许偏差为5mm；采用涂抹或其他方式时，其厚度允许偏差为10mm；

4风管法兰部位绝热层的厚度，不应低于风管绝热层厚度的80%；

5风管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断；

6 防潮层（包括绝热层的端部）应完整，且封闭良好，其搭接缝应顺水；

7 带有防潮层隔汽层绝热材料的拼缝处，应用胶带封严，粘胶带的宽度不应小于50mm；

8 风管系统部件的绝热，不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量检查。

检查数量：管道按轴线长度抽查10%；风管穿楼板和穿墙处及阀门等配件抽查10%，且不得少于2个。

10.2.9空调水系统管道、制冷剂管道及配件绝热层和防潮层的施工，应符合下列规定：

1 绝热材料的燃烧性能、材质、规格及厚度等应符合设计要求；

2 绝热管壳的粘贴应牢固、铺设应平整；硬质或半硬质的绝热管壳每节至少应用防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆扎或粘贴2道，其间距为300~350mm，且捆扎、粘贴应紧密，无滑动、松弛与断裂现象；

3 硬质或半硬质绝热管壳的拼接缝隙，保温时不应大于5mm、保冷时不应大于2mm，并用粘结材料勾缝填满；纵缝应错开，外层的水平接缝应设在侧下方；

4 松散或软质保温材料应按规定的密度压缩其体积，疏密应均匀；毡类材料在管道上包扎时，搭接处不应有空隙；

5 防潮层与绝热层应结合紧密，封闭良好，不得有虚粘、气泡、褶皱、裂缝等缺陷；

6防潮层的立管应由管道的低端向高端敷设，环向搭接缝应朝向低端；纵向搭接缝应位于管道的侧面，并顺水；

7卷材防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30~50mm；

8 空调冷热水管穿楼板和穿墙处的绝热层应连续不间断，且绝热层与穿楼板和穿墙处的套管之间应用不燃材料填实不得有空隙；套管两端应进行密封封堵；

9 管道阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸，且不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查；用钢针刺入绝热层、尺量检查。

检查数量：按数量抽查10%，且绝热层不得少于10段、防潮层不得少于10m、阀门等配件不得少于5个。

10.2.10 空调冷热水管道及制冷剂管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫，其厚度不应小于绝热层厚度，宽度应大于支、吊架支承面的宽度。衬垫的表面应平整，衬垫与绝热材料之间应填实无空隙。

检验方法：观察、尺量检查。

检查数量：按数量抽检5%，且不得少于5处。

10.2.11 通风与空调系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

10.2.12 通风与空调系统安装完毕，应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试， 并应进行系统的风量平衡调试，单机试运转和调试结果应符合设计要求；系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%，风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。

检验方法：核查试运转和调试记录。

检查数量：全数检查。

10.2.13 多联机空调系统安装完毕后，应进行系统的试运转与调试，在工程验收前，应进行系统带负荷效果运行检验，检验结果应符合设计要求。

检验方法：核查系统试运行和调试及系统带负荷运行效果检验记录。

检查数量：全数检查。

10.3   一般项目

10.3.1空气风幕机的规格、数量、安装位置和方向应正确，纵向垂直度

11  空调与供暖系统冷热源及管网节能工程

11.1  一般规定

11.1.1 本章适用于空调与供暖系统中冷热源设备、辅助设备及其管道和室外管网系统节能工程施工质量的验收。

11.1.2空调与供暖系统冷热源设备、辅助设备及其管道和管网系统节能工程的验收，可分别按冷源和热源系统及室外管网进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定。

11.2  主控项目

11.2.1空调与供暖系统所采用的冷热源设备及其辅助设备、自控阀门、仪表、绝热材料等产品应进行进场验收，并应对下列产品的技术性能参数进行核查。验收与核查的结果应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，并应形成相应的验收、核查记录。各种产品和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

1 锅炉的单台容量及其额定热效率；

2 热交换器的单台换热量；

3 电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组的额定制冷（热）量、输入功率、性能系数（COP）；

4 电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的名义制冷量、输入功率及能效比(EER)；

5 多联机空调系统室外机的额定制冷（热）量、输入功率及制冷综合性能系数[IPLV(C)]；

6 蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组的名义制冷量、供热量、输入功率及性能系数；

7 供暖热水循环水泵、空调冷（热）水循环水泵、空调冷却水循环泵等的流量、扬程、电机功率及效率；

8 冷却塔的流量及电机功率；

9 自控阀门与仪表的类型、规格、材质及工作压力等技术性能参数；

10管道的规格、材质、工作温度及工作压力；

11绝热材料的导热系数、密度、厚度、吸水率。

检验方法：检查进场验收记录与核查记录。

检查数量：全数检查。

11.2.2空调与供暖系统冷热源及管网节能工程的绝热管道、绝热材料进场时，应对绝热材料的导热系数、密度、吸水率等技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检。

检验方法：核查复验报告。

检查数量：同一厂家同材质的绝热材料，复验次数不得少于2次。

11.2.3 空调与供暖系统冷热源设备和辅助设备及其管网系统的安装，应符合下列规定：

1  管道系统的形式，应符合设计要求；

2  各种设备、自控阀门与仪表，应按设计要求安装齐全，不得随意增减或更换；

3  空调冷（热）水系统，应能实现设计要求的变流量或定流量运行；

4  供热系统应能根据热负荷及室外温度变化，实现设计要求的集中质调节、量调节或质—量调节相结合的运行。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.2.4 空调与供暖系统冷热源和辅助设备及其管道和室外管网系统，应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

11.2.5 冷热源侧的电动（两通）调节阀、水力平衡阀及冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表的安装，应符合下列规定：

1 规格、数量符合设计要求；

2 方向应正确，位置便于操作和观察。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.2.6 锅炉、热交换器、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水（热泵）机组、蒸汽或热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组等设备的安装，应符合下列规定：

1 规格、数量应符合设计要求；

2 安装位置及管道连接应正确。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.2.7 冷却塔、水泵等辅助设备的安装应符合下列规定：

1 规格、数量应符合设计要求；

2 冷却塔设置位置应通风良好，并应远离厨房排风等高温气体；

3管道连接应正确。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.2.8多联机空调系统室外机的安装位置应符合设计要求，满足进排风通畅，并便于安装和维修。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

11.2.9空调水系统管道、制冷剂管道及配件绝热层和防潮层的施工，可按照本规范第10.2.9条的规定执行。

11.2.10冷热源机房、换热站内部空调冷热水管道与支、吊架之间绝热衬垫的施工可按照本规范第10.2.10条执行。

11.2.11空调与供暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后，应进行系统的试运转与调试，并应符合下列规定：

1 冷热源和辅助设备应进行单机试运转与调试；

2 冷热源和辅助设备应同建筑物室内空调或供暖系统进行联合试运转与调试，联合试运转与调试结果应符合设计要求。

检验方法：观察检查；检查试运转和调试记录。

检验数量：全数检查。

11.3  一般项目

11.3.1空调与供暖系统的冷热源设备及其辅助设备、配件的绝热，不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

12  配电与照明节能工程

12.1  一般规定

12.1.1 本章适用于建筑节能工程配电与照明的施工质量验收。

12.1.2 建筑配电与照明节能工程验收的检验批划分应按本规范第3.4.1条的规定执行。当需要重新划分检验批时，可按照系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。

12.1.3 建筑配电与照明节能工程的施工质量验收，应符合本规范和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定、已批准的设计图纸、相关技术规定和合同约定内容的要求。

12.2  主控项目

12.2.1 配电与照明节能工程采用的配电设备、电线电缆、照明光源、灯具及其附属装置等产品进场时，应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收，并应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

检验方法：观察检查；技术资料和性能检测报告等质量证明文件与实物核对。

检查数量：全数检查。

12.2.2配电与照明节能工程采用的照明光源、灯具及其附属装置进场时，应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检：

1光源初始光效；

2灯具镇流器能效值；

3灯具效率；

4 照明设备谐波含量值。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同一厂家、同材质、同类型的，按其数量500个（套）及以下时抽检2个（套），500个（套）以上时抽检3个（套）；由同一施工单位施工的同一建设单位的多个单位工程（群体建筑），当使用同一生产厂家、同材质、同类型、同生产批次的可合并计算。

12.2.3低压配电系统选择的电线、电缆进场时应对其导体电阻值进行见证取样送检。

检验方法：进场时抽样送检，验收时核查检验报告。

检查数量：同厂家各种规格总数的10%，且不少于2个规格。

12.2.4 低压配电系统选择的导体截面不得低于设计值。

12.2. 5工程安装完成后应对配电系统进行调试，调试合格后应对配电系统电压偏差和功率因数进行检测。其中：

1 用电单位受电端电压允许偏差：三相供电电压允许偏差为标称系统电压的±7％；单相220V为＋7％、－10％。

2 正常运行情况下用电设备端子处电压允许偏差：对于室内照明±5%，一般用途电动机±5%、电梯电动机±7%，其它无特殊规定设备±5%。

3 10KV及以下配电变压器低压侧，功率因数不低于0.9。

4 配电系统谐波电压限值为：380V的电网标称电压，电压总谐波畸变率（THDu）为5%，奇次（1～25次）谐波含有率为4%，偶次（2～24次）谐波含有率为2%。

5 谐波电流不应超过表12.2.5中规定的允许值。

表12.2.5 谐波电流允许值

| 标准电压（kV） | 基准短路容量（MVA） | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.38 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | 78 | 62 | 39 | 62 | 26 | 44 | 19 | 21 | 16 | 28 | 13 | 24 |
|  |  | 谐波次数及谐波电流允许值（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|  |  | 11 | 12 | 9.7 | 18 | 8.6 | 16 | 7.8 | 8.9 | 7.1 | 14 | 6.5 | 12 |

检验方法：大型用电设备均可投入的情况下，使用标准仪器仪表进行现场测试；对于室内插座等装置使用带负载模拟的仪表进行测试。

检查数量：受电端全部检查，末端处抽测5%。

12.2.6 在通电试运行中，应按设计要求测试并记录照明系统的照度和功率密度值。

1 照度值不得小于设计值的90%；

2 功率密度值应符合《建筑照明设计标准》GB50034或设计的规定。

检验方法：检测被检区域内平均照度和功率密度。

检查数量：每种功能区检查不少于2处。

12.3 一般项目

12.3.1 母线与母线或母线与电器接线端子，当采用螺栓搭接连接时，应符合《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303标准中有关规定。

检验方法：使用力矩扳手对压接螺栓进行力矩检测。

检查数量：母线按检验批抽查10％。

12.3.2 交流单芯电缆或分相后的每相电缆宜品字型（三叶型）敷设，且不得形成闭合铁磁回路。

检验方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

12.3.3 三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡,其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的115％，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的85％。

检验方法：在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷，使用三相功率计检测各相负载电流、电压和功率。

检查数量：全部检查。

13  监测与控制节能工程

13.1  一般规定

13.1.1 本章适用于建筑节能工程监测与控制系统的施工质量验收。

13.1.2监测与控制系统验收的主要对象应为供暖、通风与空调、给排水、电梯及自动扶梯、供配电与照明所采用的监测与控制系统，能耗计量系统以及建筑能源管理系统。

建筑节能工程所涉及的可再生能源利用、建筑冷热电联供系统、能源回收利用以及其他与节能有关的建筑设备监控部分的验收，应参照本章的相关规定执行。

13.1.3监测与控制系统的验收分为工程实施和系统检测两个阶段。

13.1.4工程实施阶段，由施工单位和监理单位在施工过程中对施工质量管理文件、设计符合性、产品质量、安装质量、调试及试运行进行检查，形成详细的文字和图像资料。

13.1.5系统检测阶段应在工程实施文件和系统自检文件复核合格的基础上，对监测与控制系统的安装质量、系统节能监控功能、能源计量及建筑能源管理等进行检查和检测。系统检测结果是监测与控制系统的验收依据。

13.1.6对不具备试运行条件的项目，应在审核调试记录的基础上进行模拟检测，以检测监测与控制系统的节能监控功能。

13.2  主控项目

13.2.1 监测与控制系统采用的设备、材料及附属产品进场时，应按照设计要求对其品种、规格、型号、外观和性能等进行检查验收，并应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，形成相应的质量记录；各种设备、材料的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。还应对下列产品进行重点检查：

1涉及系统集成的部分应在设备进场前进行工厂测试，保证集成系统各功能符合设计要求；

2 自动控制阀门和执行机构应检查相关设计计算书，并校核阀门口径等参数；

3 变风量（VAV）末端自带控制器时，控制器应具备自动控制功能和基本运算功能。

检验方法：进行外观检查；对照设计要求核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全部检查。

13.2.2 监测与控制系统安装质量应符合以下规定：

1 传感器及执行机构的安装质量应符合《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093的有关规定；

2阀门及流量仪表的型号和参数、仪表前后的直管段长度及流体方向等应符合设计要求；

3 温度传感器的安装位置、插入深度应符合设计要求；

4 涉及节能控制的关键传感器应预留检测孔或检测位置，管道保温时应做明显标识。

检验方法：对照图纸或产品说明书，观察检查和尺量检查。

检查数量：每种仪表按20%抽检，不足10台应全部检查。

13.2.3系统集成软件安装完毕并完成系统地址配置后，在软件加载到现场控制器前，应对中央控制站软件功能进行逐条测试，包括：系统集成功能、数据采集功能、报警连锁控制、设备运行状态显示、远动控制功能、程序参数下载、瞬间保护功能、紧急事故运行模式切换、历史数据处理等，上述功能应符合设计要求。

检验方法：按软件测试大纲逐项测试。

检查数量：全部检测。

13.2.4 系统调试应同供热通风与空调系统的平衡调试一起进行，实现自动控制系统成功投入并稳定运行；系统调试完成后应进行不少于120小时的连续试运行。

经过试运行的项目，系统的自动投入情况、监控功能、故障报警连锁控制及数据采集等功能应符合设计要求。

检验方法：调用系统试运行的历史数据、控制流程图和试运行记录，对数据和试运行中出现的问题进行分析，判定上述系统功能是否实现。

检查数量：全部检查。

13.2.5 监测与计量装置的检测计量数据应准确，并符合系统对测量准确度的设计要求。

检验方法：用标准仪器仪表在现场实测数据，将此数据分别与直接数字控制器和中央工作站显示数据进行比对，偏差应符合设计要求。

检查数量：按20%抽样检测，不足10台应全部检测。

13.2.6	监测与计量装置的设置应符合以下原则：

1分区、分类、分系统、分项进行设置和监测；

2对主要能耗系统、大型设备的耗能量（含燃料、水、电、汽）、输出冷（热）量等参数进行监测；

3系统宜具备数据远传功能和能耗核算功能。

检验方法：目视检查，并在中央站能调出所有检测计量数据及相应能耗图表。

检查数量：全部检查。

13.2.7 空调与供暖的冷热源、空调水系统的监测控制系统应成功运行，控制及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法：在中央工作站使用检测系统软件，或在直接数字控制器或冷热源系统自带控制器与主控系统的接口处改变参数设定值和输入参数值，检测相应控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量：全部检测。

13．2．8 冷热源水系统采取变频调节控制方式时，在最低频率工况下，机组、水泵应能满足设计要求，安全、可靠、节能运行。

检验方法：利用标准仪器现场实测数据，计算得出机组能效系数（COP）、水泵运行效率。

检测数量：全部检测。

13.2.9 通风与空调监测控制系统的控制功能及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法：在中央工作站使用检测系统软件，或在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器与主控系统的接口处改变参数设定值和输入参数值，检测相应控制系统的投入情况及控制功能；在工作站或现场模拟故障，检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量：按总数的20%抽样检测，不足5台应全部检测。

13.2.10 供配电的监测与数据采集应符合设计要求。

检验方法：试运行时，监测供配电系统的运行工况，在中央工作站检查运行数据显示和报警功能；

检查数量：全部检测。

13.2.11 照明自动控制系统的功能应符合设计要求，并应符合下列规定：

1 大型公共建筑的公用照明区应采用集中控制，按照建筑使用条件、自然采光状况和实际需要，采取分区、分组及调光或降低照度的节能控制措施；

2  宾馆的每间（套）客房应设置总电源节能控制开关；

3  有自然采光的楼梯间、廊道的一般照明，应采用按照度或时间表开关的节能控制方式；

4 当房间或场所设有两列或多列灯具时，应采取下列控制方式：

1)所控灯列应与侧窗平行；

2)电教室、会议室、多功能厅、报告厅等场所，应按靠近或远离讲台分组；

3）大空间场所应间隔控制或调光控制。

检验方法：

1  现场操作检查控制方式；

2  依据施工图，按回路分组，在中央工作站上进行被检回路的开关控制，观察相应回路的动作情况；

3 在中央工作站改变时间表控制程序的设定，观察相应回路的动作情况；

4 在中央工作站采用改变光照度设定值、室内人员分布等方式，观察相应回路的调光效果；

5 在中央工作站改变场景控制方式，观察相应的控制情况；

检查数量：现场操作检查为全部检查，在中央工作站上按照明控制箱总数的5%抽样检查，不足5台应全部检查。

13.2.12自动扶梯无人乘行时，应自动减速运行或停运。

检验方法：观察检查。

检查数量：全部检查。

13.2.13 建筑能源管理系统的能耗数据采集与分析功能、设备管理和运行管理功能、优化能源调度功能、数据集成功能应符合设计要求。

检验方法：按软件测试大纲要求对管理软件进行功能检测。

检查数量：全部检测。

13.2.14 建筑能源系统的协调控制及供暖、通风与空调系统的优化监控等节能控制系统应满足设计要求。

检验方法：人为输入仿真数据，进行模拟测试，按不同的运行工况监测协调控制和优化监控功能。

检查数量：全部检测。

13.2.15	可再生能源监测系统的功能应符合设计要求，且应实现下列监测功能：

1地源热泵系统：室外温度、典型房间室内温度、系统热源侧与用户侧进出水温度和流量、机组热源侧与用户侧进出水温度和流量、热泵系统耗电量；

2太阳能热水供暖系统：室外温度、典型房间室内温度、辅助热源耗电量、集热系统进出口水温、集热系统循环水流量、太阳总辐射量；

3太阳能光伏系统：室外温度、太阳总辐射量、光伏组件背板表面温度、发电量。

检验方法：用标准仪器仪表在现场实测数据，分别与工作站显示数据进行比对，偏差应符合设计要求。

检查数量：全部检测。

13.3  一般项目

13.3.1监测与控制系统的可靠性、实时性、可维护性等系统性能的检测，主要包括下列内容：

1控制设备的有效性，执行器动作应与控制系统的指令一致，控制系统性能稳定，符合设计要求；

2控制系统的采样速度、操作响应时间、报警反应速度应符合设计要求；

3冗余设备的故障检测正确性及其切换时间和切换功能应符合设计要求；

4应用软件的在线编程（组态）、参数修改、下载功能、设备及网络故障自检测功能应符合设计要求；

5控制器的数据存储能力和所占存储容量应符合设计要求；

6故障检测与诊断系统的报警和显示功能应符合设计要求；

7设备启动和停止功能及状态显示应正确；

8被控设备的顺序控制和连锁功能应可靠；

9应具备自动控制、远程控制、现场控制模式下的命令冲突检测功能；

10人机界面及可视化检查。

检验方法：分别在中央工作站、现场控制器和现场，利用参数设定、程序下载、故障设定、数据修改和事件设定等方法，通过与设定的参数要求对照，进行上述系统的性能检测。

检查数量：全部检测。

14 地源热泵换热系统节能工程

14.1  一般规定

14.1.1 本章适用于地埋管、地下水、地表水地源热泵换热系统节能工程施工质量的验收。

14.1.2地源热泵换热系统节能工程的验收，应按照不同地热能交换形式进行，并应符合本规范第3.4.1条的规定；地源热泵建筑物内系统施工质量的验收，应按照本规范第9章、第10章、第11章的有关规定执行。

14.2  主控项目

14.2.1地源热泵换热系统节能工程所采用的管材、管件、水泵、阀门、仪表、绝热材料等应进行进场验收与核查，验收与核查的结果应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，并应形成相应的验收与核查记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

检验方法：检查进场验收记录与核查记录。

检查数量：全数检查

14.2.2 地源热泵地埋管换热系统设计施工前，应委托有资质的第三方检验机构在项目地点进行岩土热响应试验，并应符合下列规定：

1 地源热泵系统的应用建筑面积小于5000㎡时，设置一个测试孔；

2 地源热泵系统的应用建筑面积大于或等于5000㎡时，测试孔的数量不应少于2个。

检验方法：核查热响应试验测试报告。

检查数量：全数检查。

14.2.3地源热泵换热系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

14.2.4 地源热泵地埋管换热系统的安装应符合下列规定：

1 钻孔和水平埋管的位置与深度、钻孔数量、地埋管的材质、管径、厚度及长度，均应符合设计要求；

2 回填料及配比应符合设计要求，回填应密实；

3按照国家行业标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的有关规定对地埋管换热系统进行水压试验，水压试验应合格；

4 各环路流量应平衡，且应满足设计要求；

5 循环水流量及进出水温差均应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查相关检验与试验报告。

检查数量：全数检查。

14.2.5地源热泵地埋管换热系统管道的连接应符合下列规定：

1 埋地管道应采用热熔或电熔连接，并应符合国家现行标准《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101的有关规定；

2 竖直地埋管换热器的U形弯管接头应选用定型产品；

3 竖直地埋管换热器U形管的组对应能满足插入钻孔后与环路集管连接的要求，组对好的U形管的两开口端部应及时密封。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

14.2.6 地源热泵地下水换热系统的施工应符合下列规定：

1 施工前应具备热源井及周围区域的水文地质勘察资料、设计文件和施工图纸，并完成施工组织设计。

2热源井的数量、井位分布及取水层位应符合设计要求；

3井身结构、井管配置、填砾位置、滤料规格、止水材料和管材及抽灌设备选用均应符合设计要求；

4热源井持续出水量和回灌量应稳定，并应满足设计要求；

5抽水试验结束前应采集水样进行水质测定和含沙量测定，经处理后的水质应满足系统设备的使用要求；

6对热源井和输配管网应单独进行验收，且应符合国家标准《供水管井技术规范》GB50296 、《供水水文地质钻探与凿井操作规程》CJJ13、《室外给水设计规范》GB50013及《给水排水管道工程施工质量验收规范》GB50268的有关规定；

7施工单位应提交热源成井报告作为验收依据。报告应包括热源井的井位图和管井综合柱状图，洗井和回灌试验、水质检验及验收资料。

检验方法：观察检查；核查相关资料、文件、验收记录及检测报告。

检查数量：全数检查。

14.2.7 地源热泵地表水换热系统施工前应具备地表水换热系统勘察资料、设计文件和施工图纸。地源热泵地表水换热系统的施工应符合下列规定：

1换热盘管的材质、直径、厚度及长度，布置方式及管沟设置，均应符合设计要求；

2水压试验应符合国家行业标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的有关规定；

3各环路流量应平衡，且应满足设计要求；

4 循环水流量及进出水温差均应符合设计要求。

检验方法：观察检查；核查相关资料、文件、验收记录及检测报告。

检查数量：全数检查。

14.2.8 当地表水体为海水时，海水换热系统施工前应具备当地海域的水文条件、设计文件和施工图纸。海水换热系统的施工应符合下列规定：

1 换热器、过滤器等设备的安装应符合设计要求；

2 与海水接触的所有设备、部件及管道应具有防腐、防生物附着的能力；

2 取水口与排水口设置应符合设计要求，并应保证取水外网的布置不影响该区域的海洋景观或船只等的航线。

检验方法：观察检查；核查相关资料、文件。

检查数量：全数检查。

14.2.9 污水换热系统施工前应对项目所用污水的水质、水温及水量进行测定，应具备相应设计文件和施工图纸。污水换热系统的施工应符合下列规定：

1 换热器、过滤及防阻设备的安装应满足设计要求；

2 系统循环水流速应符合设计要求；

3 水压试验应符合国家现行标准的有关规定。

检验方法：观察检查；核查相关资料、文件及检测报告。

检查数量：全数检查。

14.2.10地源热泵换热系统安装完毕后，应根据国家标准《地源热泵系统工程技术规范》GB50366的有关规定进行系统整体运转与调试，整体运转与调试结果应符合设计要求。

检验方法：检查系统整体运转与调试记录。

检查数量：全数检查。

14.3 一般项目

14.3.1 地源热泵地埋管换热系统的水平干管管沟开挖及管沟回填应符合下列规定：

1 水平干管管沟开挖应保证0.002的坡度；

2 水平管沟回填料应保证与管道接触紧密，并不得损伤管道。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

14.3.2 地源热泵地下水换热系统的热源井应具备长时间抽水和回灌的双重功能，并且抽水井与回灌井间应设置排气装置。

检验方法：观察检查；核查相关资料、文件。

检查数量：全数检查。

- 15  太阳能光热系统节能工程

  - 一般规定

15.1.1本章适用于太阳能光热系统中生活热水、供暖和空调节能工程施工质量的验收。

15.1.2太阳能光热系统是指太阳能生活热水系统、太阳能供暖系统和太阳能热水器系统。太阳能光热系统是由集热、贮热、循环、供水、辅助能源、控制系统组成。

15.1.3太阳能光热系统节能工程的验收，应根据施工安装特点按系统组成、楼层等进行，并应符合规范3.4.1条的规定。

15.2  主控项目

15.2.1 太阳能光热系统节能工程采用的设备、材料、阀门、仪表、保温材料等进场时，应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收，并应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，且应形成相应的验收记录。各种材料和设备的质量证明文件和相关技术资料应齐全，并应符合国家现行有关标准和规定。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

15.2.2太阳能光热系统节能工程采用的集热设备、热水器和保温材料等进场时，应对其下列技术性能参数进行复验，复验应为见证取样送检：

1 集热设备的热性能；

2 保温材料的导热系数、密度、吸水率。

检验方法：现场随机抽样送检；核查复验报告。

检查数量：同一厂家同一规格的集热器按照下列规定进行见证取样送检， 200台及以下抽检1台，200台以上抽检2台；同一厂家同材质的保温材料见证取样送检的次数不得少于2次。

条文说明增加集热设备包括成品、热水器

15.2.3 太阳能光热系统的安装应符合下列规定：

1 太阳能光热系统的形式，应符合设计要求；

2 集热器、阀门、过滤器、温度计及仪表应按设计要求安装齐全，不得随意增减和更换；各类阀门的安装位置、方向应正确，并便于观察、操作、调试和维修，安装完毕后，应根据系统要求进行调试并做出标识；

3 贮热装置、水泵、换热装置、水力平衡装置安装位置和方向应符合设计要求，并便于观察、操作和调试；水泵等设备在室外安装应采取妥当的防雨、防晒、防冻等保护措施；

4 管道部件的材质及规格应符合设计要求；管道应独立设置管井，冷热水管道应分别敷设；管道的坡向及坡度应符合设计要求，当设计无要求时，坡度为0.3％-0.5％；管道的最高端排气阀及最低端排污阀数量、规格、位置应符合设计要求。

5 太阳能光热系统的管道安装完成后应进行管道的水压试验及管道的冲洗，且水压试验及管道冲洗必须符合设计要求。当设计未注明时，封闭系统各种材质的管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍，但不得小于0.6MPa；热水供应系统水压试验压力为系统顶点压力加0.1 MPa，同时在系统顶点压力的试验压力不小于0.3 MPa；管道冲洗排放口水质必须清澈无杂质。

6 太阳能光热系统的控制系统安装的传感器的规格、数量及安装方式应符合设计要求；传感器的接线应牢固可靠，接触良好；接线盒与管套之间的传感器屏蔽线应做二次防护处理，两端应做防水保护；所有电气设备和与电气设备相连接的金属部件应做接地处理；电气与自动控制系统的高温保护、防冻保护、过压保护必须可靠并应与安全报警联动；超温报警装置应与安全阀联动。

7 集热系统基座应与建筑主体结构连接牢固；支架应采取抗风、抗震、防雷、防腐措施，并与建筑物接地系统可靠连接

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

15.2.4集热器和热水器及其安装应符合下列规定：

1  集热器和热水器的规格、数量及安装方式应符合设计要求；

2  集热器和热水器与基座、支架连接必须牢固且应做防腐处理。

3  集热器和热水器安装倾角和定位应符合设计要求，安装倾角和定位误差为±3°。

4  集热器连接波纹管安装不得有凸起现象

检验方法：观察检查。

检查数量：按总数抽查5%，但不得少于5组。

15.2.5贮热水箱检验应符合下列规定

1、用于制作贮热水箱的材质、规格应符合设计要求；

2、贮热水箱应与底座固定牢靠；

3、贮热水箱内外壁均按设计要求做好防腐处理，内壁防腐应卫生、无毒，且应能承受所贮存热水的最高温度和压力要求

4、贮热水箱内箱应做接地处理；

5、贮热水箱保温材料及性能应符合设计要求；

6、敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验应符合设计要求；

7、贮热水箱热损因数不应大于30 W/（m3·K）。

检验方法：观察检查；满水试验静置24h观察，不渗不漏；水压试验在试验压力下10min压力不降，不渗不漏。贮热水箱热损因数测试时间从晚上8时开始至次日6时结束；测试开始时贮热水箱水温不得低于50℃，与水箱所处环境温度差不小于20℃；测试期间应确保贮热水箱的水位处于正常水位，且无冷热水出入水箱。

检查数量:全数检查。

15.2.6辅助能源加热设备为电热水加热器时，安装应符合设计要求，永久接地保护必须可靠固定，并加装防漏电、防干烧等保护装置。

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

15.2.7 管道保温层和防潮层的施工应按本规范第9.2.8条执行。

15.2.8太阳能热水系统应随施工进度对与节能有关的隐蔽部位或内容进行验收，并应有详细的文字记录和必要的图像资料。

检验方法：观察检查；核查隐蔽工程验收记录。

检查数量：全数检查。

15.2.9 太阳能热水系统安装完毕后，应根据国家标准《太阳能供热供暖工程技术规范》GB50495进行调试。系统调试结果应符合设计要求。系统调试完成后，系统应连续运行72h，设备及主要部件的联动必须协调，动作准确，无异常现象。

检验方法：检查系统试运转和调试记录。

检查数量：全数检查。

15.3 一般项目

15.3.1太阳能热水系统过滤器等配件的保温层应密实、无空隙，且不得影响其操作功能。

检验方法：观察检查。

检查数量：按类别数量抽查10%，且均不得少于2件。

15.3.2 末端用热水设备（淋浴器、水龙头）其安装应符合下列规定：

1  每组设备的规格、数量及安装方式应符合设计要求；

2  启闭阀门应灵活、并便于操作。

检验方法：观察检查。

检查数量：按末端用水设备（淋浴器、水龙头）抽查5％，不得少于5组。

15.3.3太阳能集中热水供应系统应设热水回水管道；应保证干管和立管中的热水循环及供水压力平衡；

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查

15.3.4 根据建筑类型和使用要求合理确定太阳能热水系统在建筑中的位置，并做到太阳能热水系统与建筑一体化

检验方法：观察检查；核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查

- 16 太阳能光伏节能工程

16.1 一般规定

16.1.1 本章适用于太阳能光伏系统建筑节能工程施工质量的验收。

16.1.2 太阳能光伏系统建筑节能工程的验收，可根据施工安装特点按系统进行，并应符合本规范3.4.1条的规定。

16.1.3 本章适用于并网系统，离网系统可参照执行。

16.2 主控项目

16.2.1 太阳能光伏系统的安装应符合下列规定：

1、太阳能光伏系统的安装方位、倾角、支撑结构等，应符合设计要求；

2、光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、充放电控制器、储能蓄电池、电网接入单元、主控和监视系统、触电保护和接地、配电设备及配件等应按照设计要求安装齐全，不得随意增减、合并和替换。

3、配电设备和控制设备安装位置等应符合设计要求，并便于观察、操作和调试。逆变器应有足够的散热空间并保证良好的通风。

4、电气设备的外观、结构、标识和安全性应符合设计要求。

检查方法：观察检查

检查数量：全数检查

16.2.2 光伏组件的光电转换效率应符合设计文件的规定。

检查方法：光电转换效率使用便携式I-V测试仪现场检测，测试参数包括室外环境平均温度、平均风速、太阳辐照强度、电压、电流、发电功率、采光面积，其余项目为观察检查。

检查数量：当太阳能光伏系统的太阳能电池组件类型相同，且系统装机容量偏差在10%以内时，视为同一类型光伏系统。同一类型太阳能光伏系统被测试数量为该类型系统总数量的5%，且不得少于1套。

16.2.3 太阳能光伏系统应具备下列性能：

1、测量显示功能

2、数据存储与传输功能

3、交（直）流配电设备保护功能

检查方法：观察检查

检查数量：全数检查

16.2.4 太阳能光伏系统的试运行与测试应符合下列规定：

电气设备的测试应符合《建筑物电气装置》GB/ T16895、《电力工程直流系统设计技术规程》DL/T和《家用太阳能光伏电源系统技术条件和试验方法》GB/T19064的相关要求并测试合格，测试内容如下：

1、保护装置和等电位体的连接匹配性

2、极性

3、光伏组串电流

4、功能

5、光伏方阵绝缘阻值

6、触电保护和接地

7、光伏方阵标称功率

8、电能质量

9、系统电气效率

检查方法：观察检查，并采用万用表、光照测试仪等专业测试设备进行现场实测。

检查数量：根据项目类型，抽取不少于每个类型2个点进行检查。

16.3 一般项目

16.3.1 太阳能光伏系统建筑节能工程采用的光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、充放电控制器、储能蓄电池、电网接入单元、主控和监视系统、触电保护和接地、配电设备及配件等进场时，应按设计要求对其类型、材质、规格及外观等进行验收，并应经监理工程师（建设单位代表）检查认可，且应形成相应的验收记录。

检查方法：观察检查。核查质量证明文件和相关技术资料。

检查数量：全数检查。

16.3.2 太阳能光伏系统安装完成后应按设计要求或相关规定完整标识。

检查方法：观察检查。

检查数量：全数检查。

- 17  建筑节能工程现场检验

17.1  围护结构现场实体检验

17.1.1  建筑围护结构施工完成后，应由建设单位（监理）组织并委托有资质的检测机构对围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检验，并出具报告。

17.1.2  建筑外墙节能构造带有保温层的现场实体检验，应按照本规范附录E《外墙节能构造钻芯检验方法》对下列内容进行检查验证：

1墙体保温材料的种类是否符合设计要求；

- 2保温层厚度是否符合设计要求；

- 3保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。

- 当条件具备时，也可直接对围护结构的传热系数或热阻进行检验。

- 17.1.3  建筑外墙节能构造采用保温砌块、预制构件、定型产品的现场实体检验应按照国家现行有关标准的规定对其主体部位的传热系数或热阻进行检测。验证建筑外墙主体部位的传热系数或热阻是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。

17.1.4严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检验应按照国家现行有关标准的规定执行。其检验目的是验证建筑外窗气密性是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。

17.1.5  外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验，其抽样数量可以在合同中约定，但合同中约定的抽样数量不应低于本规范的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样：

1  每个单位工程的外墙至少抽查3处，每处一个检查点。当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时，每种节能做法的外墙应抽查不少于3处；

2  每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时，每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。

3 在施工现场应随机抽取检验位置，检验应具有真实性、代表性且分布均匀，并应为见证检验。

- 17.1.5  外墙节能构造的现场实体检验应在监理（建设）人员见证下实施，可委托有资质的检测机构实施，也可由施工单位实施。

17.1.6  外窗气密性的现场实体检验应在监理（建设）人员见证下抽样，委托有资质的检测机构实施。

17.1.7 当对围护结构的传热系数或热阻进行检验时，应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担；其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。

17.1.8 当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。

对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因，对因此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或评估，采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测，合格后方可通过验收。

对于建筑外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定的，应查找原因进行修理，使其达到要求后重新进行检测，合格后方可通过验收。

17.2  系统节能性能检测

17.2.1  供暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后，应进行系统节能性能的检测，且应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目，应在保修期内补做。

17.2.2  供暖、通风与空调、配电与照明系统节能性能检测的主要项目及要求见表17.2.2。

表17.2.2            系统节能性能检测主要项目及要求

| 序号 | 检测项目 | 抽样数量 | 允许偏差或规定值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内温度 | 系统形式不同时，每种系统均应检测；相同系统形式应按其数量的20%抽检。同一系统检测数量不应少于总房间数量的10% | 冬季不得低于设计计算温度2℃，且不应高于1℃； 夏季不得高于设计计算温度2℃，且不应低于1℃ |
| 2 | 通风、空调（包括新风）系统的风量 | 各种系统抽检比例不应少于其数量的20%，且不同风量的系统不应少于1个 | ≤10％ |
| 3 | 各风口的风量 | 按风管系统数量抽查10%，且不得少于1个系统 | ≤15％ |
| 4 | 风机单位风量耗功率 | 抽检比例不应少于空调机组总数的20%，且不同风量空调机组检测数量不应少于1台 | 符合《公共建筑节能设计标准》GB50189规定的限值 |
| 5 | 空调机组的水流量 | 按系统数量抽检10%，且不得少于1个系统 | ≤20％ |
| 6 | 空调系统冷水、热水、冷却水的循环流量 | 全数 | ≤10％ |
| 7 | 水力平衡度 | 热力入口总数不超过6个时，全数检测；超过6个时，应根据各个热力入口距热源距热源距离的远近，按近端、远端、中间区域各抽检2个热力入口。被抽检热力入口的管径不应小于DN40 | 0.9~1.2 |
| 8 | 室外管网热损失率 | 所有供热系统 | ≤10％ |
| 9 | 平均照度与照明功率密度 | 按同一功能区不少于2处 | 照度不小于设计值９０％，功率密度不大于设计或规范要求值 |

17.2.3 系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合同中约定，必要时可增加其他检测项目，但合同中约定的检测项目和抽样数量不应低于本规范的规定。

17.2.4 当系统节能性能检测的项目出现不符合设计要求和标准规定的情况时，应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样，对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不合格”的结论。

对于不合格的设备系统，施工单位应查找原因，通过调试，整改等技术措施后重新进行检测，合格后方可通过验收。

18  建筑节能分部工程质量验收

18.0.1 建筑节能分部工程的质量验收，应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上，进行外墙节能构造实体检验、严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检验，以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试，确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。

18.0.2 建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求，并应符合下列规定：

1 节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加；

2 节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；

3 节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加；设计单位节能设计人员应参加。

18.0.3 建筑节能工程的检验批质量验收合格，应符合下列规定：

1 检验批应按主控项目和一般项目验收；

2 主控项目应全部合格；

3 一般项目应合格；当采用计数检验时，至少应有90％以上的检查点合格，且其余检查点不得有严重缺陷；

4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。

18.0.4  建筑节能分项工程质量验收合格，应符合下列规定：

1 分项工程所含的检验批均应合格；

2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

18.0.5  建筑节能分部工程质量验收合格，应符合下列规定：

1  分项工程应全部合格；

2  质量控制资料应完整；

3  外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求；

4  严寒、寒冷、夏热冬冷地区和夏热冬暖地区有集中供冷供暖系统建筑的外窗气密性现场实体检验结果应合格；

5  建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格

18.0.6 建筑节能工程验收时应对下列资料核查，并纳入竣工技术档案：

1   设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商；

2  主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告；

3  隐蔽工程验收记录和相关图像资料；

4  分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录；

5  建筑围护结构节能构造现场实体检验记录；

6  严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告；

7  风管及系统严密性检验记录；

8  现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录；

9  设备单机试运转及调试记录；

10 系统联合试运转及调试记录；

11 系统节能性能检验报告；

12 其他对工程质量有影响的重要技术资料。

18.0.7 建筑节能工程分部、分项工程和检验批的质量验收表见本规范附录B。

1  分部工程质量验收表见本规范附录F中表F.0.1；

2  分项工程质量验收表见本规范附录F中表F.0.2；

3  检验批质量验收表见本规范附录F中表F.0.3。

附录A   建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

A.0.1 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1            建筑节能工程进场材料和设备的复验项目

| 章号 | 分项工程 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 4 | 墙体节能工程 | 1 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度，有机保温材料的燃烧性能； 2 保温砌块，构件等定型产品的传热系数或热阻、抗压强度； 3 粘结材料的拉伸粘结强度； 4抹面材料的拉伸粘结强度、抗冲击强度； 5增强网的力学性能、抗腐蚀性能。 |
| 5 | 幕墙节能工程 | 1保温材料导热系数或热阻、密度，有机保温隔热材料的燃烧性能； 2幕墙玻璃：可见光透射比、传热系数、遮阳系数、,中空玻璃密封性能； 3隔热型材抗拉强度、抗剪强度； 4透光、半透光遮阳材料的太阳光透射比、太阳光反射比。 |
| 6 | 门窗节能工程 | 1严寒、寒冷地区：门窗的气密性能、传热系数； 2夏热冬冷地区：门窗的气密性能、传热系数，玻璃遮阳系数、可见光透射比； 3夏热冬暖地区：门窗的气密性能，玻璃遮阳系数、可见光透射比； 4所有地区：透光、部分透光遮阳材料的太阳光透射比、反射比； 5所有地区：中空玻璃密封性能； 6窗墙面积比校验。 |
| 7 | 屋面节能工程 | 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度、有机保温材料的燃烧性能。隔热涂料的太阳光反射比，半球发射率 |
| 8 | 地面节能工程 | 保温隔热材料的导热系数或热阻、密度、吸水率、抗压强度或压缩强度、有机保温材料的燃烧性能。 |
| 9 | 供暖节能工程 | 1 散热器的单位散热量、金属热强度； 2 保温材料的导热系数、密度、吸水率。 |
| 10 | 通风与空气调节节能工程 | 1 风机盘管机组的供冷量、供热量、风量、水阻力及功率； 2 绝热材料的导热系数、密度、吸水率。 |
| 11 | 空调与供暖系统的冷热源及管网节能工程 | 绝热材料的导热系数、密度、吸水率。 |
| 12 | 配电与照明节能工程 | 1光源初始光效； 2灯具镇流器能效值； 3灯具效率； 4 照明设备谐波含量值； 5 电线、电缆电阻值。 |
| 13 | 监测与控制节能工程 |  |
| 14 | 地源热泵换热系统节能工程 | 1地埋管材及管件导热系数、公称压力及使用温度等参数； 2绝热材料的导热系数、密度、吸水率； |
| 15 | 太阳能光热系统节能工程 | 1 集热设备的集热效率； 2 保温材料的导热系数、密度、吸水率。 |
| 16 | 太阳能光伏系统节能工程 |  |

附录B保温材料粘贴面积比剥离检验方法

B.0.1本方法适用于外墙保温构造中保温材料粘贴面积比的检验。

B.0.2保温材料粘贴面积比剥离检验应在保温材料粘贴完成后、抹面层未施工之前进行。

B.0.3保温材料粘贴面积比剥离检验应在监理（建设）人员见证下实施；

B.0.4保温材料粘贴面积比剥离检验的取样部位、数量及面积（尺寸），应遵守下列规定：

1  取样部位应由监理（建设）与施工双方共同确定，宜兼顾不同朝向和楼层、均匀分布；取样部位必须确保剥离检查时操作安全、方便，不得在外墙施工前预先确定；

2  取样数量为每个检验批抽检不少于2处，每处不少于3个点；

3  取样面积（尺寸）应与该工程保温板材的大多数规格的面积一致（标准板1200 mm×600mm）。

B. 0.5  剥离检验应遵守下列规定：

1 检验方法：将粘贴好的保温材料从墙上剥离，检测粘接在基层墙体上的胶粘剂与保温材料粘接面的尺寸（虚粘部分不计算在内）；

2 尺寸测量工具：精度为1mm的钢直尺或钢卷尺；

3保温材料粘贴方式为点框粘时，测量框粘的长度和宽度，同时测量砂浆圆饼的直径，计算框粘和点粘的粘接面积。

4保温材料粘贴方式为条粘时，测量砂浆条的长度和宽度，计算粘接面积。

B.0.6  保温材料粘贴面积比应按下式计算：

S=i=1nFiF ×100

式中   S—粘结面积与保温板面积的比值， %；

F—保温板的面积，mm2；

Fi—第i块粘浆部分的面积，mm2.

计算精确至1%。

B.0.7当实测试样的粘贴面积比大于或等于设计要求和40%时，应判定保温材料粘贴面积比符合标准要求；当实测试样的粘贴面积比小于设计要求和40%时，应判定保温材料粘贴面积比不符合标准要求。

B.0.8 当取样检验结果不符合标准要求时，应委托具备检测资质的见证检测机构增加1倍数量再次取样检验，若粘贴面积比大于或等于设计要求和40%，可判定检验合格；粘贴面积比仍小于设计要求和40%，判定检验不合格。

附录C保温板材与基层的拉伸粘结强度现场拉拔试验方法

C.1一般规定

C.1.1.本方法适用于外墙保温中保温层与粘结砂浆、粘结砂浆与基层墙体之间的粘结强度检验。

C.1.2.检测应在保温层养护时间达到粘结材料要求的龄期后，下道工序施工前进行。

C.1.3.检测应在检测机构、监理（建设）、施工方三方人员的见证下实施。

C.1.4.建筑外墙面积每1000㎡为一个检验批，每批取5个测试点。取样部位应由监理（建设）与施工双方共同确定，宜兼顾不同朝向和楼层、均匀分布；取样部位必须确保粘结强度检验时操作安全、方便，不得在外墙施工前预先确定。

- C.2仪器设备

C.2.1.采用的粘结强度检测仪，应符合现行行业标准《数显式粘接强度检测仪》JG3056的规定。

C.2.2.钢直尺的分度值应为1mm。

C.2.3.标准块按长、宽、厚的尺寸为40mm×40mm×6mm或45㎜×95㎜×6㎜的钢材制作标准试件。

C.2.4.辅助工具及材料：

- 1.手持式切割锯；

2.粘结标准块与试样粘结剂强度大于1.0MPa；

3.直径φ3mm的铁丝。

- C.3试验方法

C.3.1.保温层与粘结砂浆之间粘接强度检验：

1 清除抹面层，露出保温层，将标准块用胶粘剂固定于保温层上（选择满粘处），标准块粘贴后应及时固定（可制成U型卡）；

2 胶粘剂达到粘结强度要求后，用手锯将保温层切割至粘结砂浆表面，试样切割长度和宽度应与标准块相同。

3粘结强度检验仪器安装和测试程序应按现行行业标准JGJ110《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》规定进行。

C.3.2.粘结砂浆与基层墙体之间的粘接强度检验：

1 清除保温层，露出粘结砂浆，用切割锯按标准块长度、宽度切割粘结砂浆至基层墙体；

2 标准块用胶粘剂固定在粘结砂浆试块上，待胶粘剂满足粘结强度要求后按现行行业标准JGJ110《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》规定进行粘结强度检验。

- C.4粘结强度计算

C.4.1试样粘结强度应按下式计算：

Ri=XiSi103

式中  Ri——第i个试样粘结强度（MPa），精确到0.1 MPa；

Xi——第i个试样粘结力（kN）, 精确到0.01 kN；

Si——第i个试样断面面积（mm2），精确到1 mm2。

Rm=15i=15Ri

式中  Rm——每组试样平均粘结强度（MPa），精确到0.1 MPa。

附录D保温浆料导热系数、干密度、抗压强度

同条件养护试验方法

D.1 取样

D1检测保温浆料干密度、抗压强度、导热系数的试样应在现场搅拌的同一拌合物中提取。

D.2 仪器设备

D2.1抗压强度试模：70.7mm×70.7mm×70.7mm钢质有底试模，应具有足够的刚度并拆装方便。试模的内表面平整度为每100mm不超过0.5mm，组装后各相邻面的不垂直度应小于0.5°。

D.2.2导热系数试模：钢质有底试模，几何尺寸按导热系数测试仪器要求确定

D.2.3捣棒：直径10mm，长350mm的钢棒，端部应磨圆。

D.2.4 油灰刀。

D.3 试件的制备

D3.1 试模内壁涂刷薄层脱模剂。

D.3.2抗压强度试件数量为2个三联试模、6个试件，导热系数试件数量为2个试件。

D3.3 将在现场搅拌的拌合物一次注满试模，并略高于其上表面，用捣棒均匀由外向里按螺旋方向轻轻插捣25次，插捣时用力不应过大，尽量不破坏其保温骨料。为防止可能留下孔洞，允许用油灰刀沿模壁插捣数次或用橡皮锤轻轻敲击试模四周，直至插捣棒留下的空洞消失，最后将高出部分的拌合物沿试模顶面削去抹平。

D.3.4试件制作后用木箱或钢筋笼放置于保温墙体处，其养护条件与保温墙体相同。龄期按日平均温度逐日累计达到600℃d时所对应的天数（0℃以下的龄期、温度不能计入），同时要求，等效养护龄期不应小于14天，也不宜大于60天。

D.4试验方法

D4.1干密度试验试件可利用抗压强度试件，在抗压强度试验前进行。干密度按《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486.-2008的规定进行测定，试验结果以6块试件检测值的算术平均值表示。

D.4.2抗压强度试按《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T 5486-2008的规定进行试验。以6个试件检测值的算术平均值作为抗压强度值。

D.4.3导热系数试验按《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 防护热板法》GB/T 10294-2008的规定进行，允许按《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定 热流计法》GB/T 10295-2008的规定进行，如有异议，以GB/T 10294作为仲裁检验方法。

附录D 中空玻璃密封性能检验方法

D.0.1 中空玻璃密封性能检验应采用符合以下要求的仪器：

1 露点仪：测量管的高度为 300 mm，测量表面直径为Φ50 mm（见图D.0.1）；

1 铜槽   2 温度计   3 测量面。

图D.0.1 露点仪

2温度计：测量范围为－80℃～30℃ ，精度为1℃。

D.0.2 检验样品应从工程使用的玻璃中随机抽取，每组应抽取检验的产品规格中10个样品。检验前应将全部样品在实验室环境条件下放置24小时以上。

D.0.3 检验在温度25℃±3℃、相对湿度30％～75％的条件下进行。

D.0.4 检验应按以下步骤进行：

1 向露点仪的容器中注入深约25 mm的乙醇或丙酮，再加人干冰，使其温度冷却到等于－40℃±3℃并在试验中保持该温度。

2 将样品水平放置，在上表面涂一层乙醇或丙酮，使露点仪与该表面紧密接触，停留时间按表D.0.4的规定。

表D.0.4不同原片玻璃厚度露点仪接触的时间

| 原片玻璃厚度／mm | 接触时间／min |
| --- | --- |
| ≤4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 5 |
| 8 | 6 |
| ≥10 | 8 |

3 移开露点仪，立刻观察玻璃样品的内表面上有无结露或结霜。

D.0.5 应以中空玻璃内部不出现结露现象为判定合格的依据。所有中空玻璃抽取的10个样品均应合格。

附录E     外墙节能构造钻芯检验方法

E.0.1  本方法适用于检验带有保温层建筑外墙其节能构造是否符合设计要求。

- E.0.2  钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。

- E.0.3  钻芯检验外墙节能构造的取样部位和数量，应遵守下列规定：

- 1  取样部位应由监理（建设）与施工双方共同确定，不得在外墙施工前预先确定；

- 2  取样部位应选取节能构造有代表性的外墙上相对隐蔽的部位，并宜兼顾不同朝向和楼层；取样部位必须确保钻芯操作安全，且应方便操作。

- 3  外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯样。取样部位宜均匀分布，不宜在同一个房间外墙上取2个或2个以上芯样。

- E.0.4  钻芯检验外墙节能构造应在监理（建设）人员见证下实施。

- E.0.5  钻芯检验外墙节能构造可采用空心钻头，从保温层一侧钻取直径70mm的芯样。钻取芯样深度为钻透保温层到达结构层或基层表面，必要时也可钻透墙体。

- 当外墙的表层坚硬不易钻透时，也可局部剔除坚硬的面层后钻取芯样。但钻取芯样后应恢复原有外墙的表面装饰层。

- E.0.6  钻取芯样时应尽量避免冷却水流入墙体内及污染墙面。从空心钻头中取出芯样时应谨慎操作，以保持芯样完整。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温层厚度时，应重新取样检验。

- E.0.7  对钻取的芯样，应按照下列规定进行检查：

- 1对照设计图纸观察、判断保温材料种类是否符合设计要求；必要时也可采用其他方法加以判断；

- 2 用分度值为1mm的钢尺，在垂直于芯样表面（外墙面）的方向上量取保温层厚度，精确到1mm；

- 3 观察或剖开检查保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。

- E.0.8  在垂直于芯样表面（外墙面）的方向上实测芯样保温层厚度，当实测厚度的平均值达到设计厚度的95%及以上时，应判定保温层厚度符合设计要求；否则，应判定保温层厚度不符合设计要求。

- E.0.9  实施钻芯检验外墙节能构造的机构应出具检验报告。检验报告的格式可参照表E.0.9样式。检验报告至少应包括下列内容：

- 1  抽样方法、抽样数量与抽样部位；

- 2  芯样状态的描述；

- 3  实测保温层厚度，设计要求厚度；

- 4  按照本规范14.1.2条的检验目的给出是否符合设计要求的检验结论；

- 5  附有带标尺的芯样照片并在照片上注明每个芯样的取样部位；

- 6  监理（建设）单位取样见证人的见证意见；

- 7  参加现场检验的人员及现场检验时间；

- 8  检测发现的其他情况和相关信息。

- E.0.10  当取样检验结果不符合设计要求时，应委托具备检测资质的见证检测机构增加一倍数量再次取样检验。仍不符合设计要求时应判定围护结构节能构造不符合设计要求。此时应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的单位重新验算房屋的热工性能，提出技术处理方案。

- E.0.11  外墙取样部位的修补，可采用聚苯板或其他保温材料制成的圆柱形塞填充并用建筑密封胶密封。修补后宜在取样部位挂贴注有“外墙节能构造检验点”的标志牌。

- 表E.0.9               外墙节能构造钻芯检验报告

| 外墙节能构造检验报告 |  |  |  |  |  |  |  | 报告编号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 委托编号 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 检测日期 |  |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 委托人/联系电话 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  | 检测依据 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 设计保温材料 |  |  |  |  |  |
| 节能设计单位 |  |  |  |  |  |  | 设计保温层厚度 |  |  |  |  |  |
| 检 验 结 果 | 检验项目 |  |  | 芯样1 |  |  | 芯样2 |  |  | 芯样3 |  |  |
|  | 取样部位 |  |  | 轴线/ 层 |  |  | 轴线/ 层 |  |  | 轴线/ 层 |  |  |
|  | 芯样外观 |  |  | 完整/基本完整/破碎 |  |  | 完整/基本完整/破碎 |  |  | 完整/基本完整/破碎 |  |  |
|  | 保温材料种类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保温层厚度 |  |  | mm |  |  | mm |  |  | mm |  |  |
|  | 平均厚度 |  |  | mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 围护结构 分层做法 |  |  | 1基层； 2 3 4 5 |  |  | 1基层； 2 3 4 5 |  |  | 1基层； 2 3 4 5 |  |  |
|  | 照片编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见证意见： 1抽样方法符合规定； 2现场钻芯真实； 3芯样照片真实； 4其他： 见证人： |  |  |
| 批 准 |  |  |  |  | 审 核 |  |  |  | 检 验 |  |  |  |
| 检验单位 |  | （印章） |  |  |  |  |  |  | 报告日期 |  |  |  |

附录F 建筑节能分部、分项工程和检验批的质量验收表

F.0.1  建筑节能分部工程质量验收应按表F.0.1的规定填写。

表F.0.1                 建筑节能分部工程质量验收表

| 工程名称 |  |  |  |  | 结构类型 |  |  | 层数 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 技术部门负责人 |  |  | 质量部门负责人 |  |
| 分包单位 |  |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  | 分包技术负责人 |  |
| 序号 |  | 分项工程名称 |  |  | 验收结论 |  | 监理工程师签字 |  | 备注 |
| 1 |  | 墙体节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 幕墙节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 门窗节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 屋面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 地面节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 供暖节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 通风与空调节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 空调与供暖系统的冷热源及管网节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 配电与照明节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 监测与控制节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 地源热泵换热系统节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 太阳能光热系统节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 太阳能光伏节能工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量控制资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外墙节能构造现场实体检验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外窗气密性现场实体检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统节能性能检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参加验收人员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验 收 单 位 | 分包单位： |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 施工单位： |  |  |  |  | 项目经理： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 设计单位： |  |  |  |  | 项目负责人： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 监理（建设）单位： |  |  |  |  | 总监理工程师： （建设单位项目负责人）： 年 月 日 |  |  |  |

F.0.2  建筑节能分项工程质量验收汇总应按表F.0.2的规定填写。

表F.0.2                     ----------------分项工程质量验收汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 检验批数量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 项目技术负责人 |  |  |
| 分包单位 |  |  |  | 分包单位负责人 |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |
| 序号 | 检验批部位、区段、系统 |  | 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查结论： 项目专业质量（技术）负责人 年 月 日 |  |  |  |  | 验收结论： 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

F.0.3  建筑节能工程检验批/分项工程质量验收应按表F.0.3的规定填写。

表F.0.3              ----------------检验批/分项工程质量验收表    编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 分项工程名称 |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 专业工长 |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |
| 验收规范规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |  |  |  |
| 主控项目 | 1 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般项目 | 1 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | 第 条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 项目专业质量检查员： （项目技术负责人） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位验收结论 |  |  |  | 监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |